문서번호	시설관리과-85
결재일자	2023. 1. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이경환		김영민	01/02
			송병욱
협 조
	주무관			이성남
	주무관			이영훈
	주무관			이범환
	주무관			김재훈
	주무관			이승현

2022년 12월 기전설비 월간점검 결과 보고

2022. 12.

북부수도사업소

(시설관리과)

2022년 12월 기전설비 월간점검 결과 보고

아리수올림터, 증압장 및 배수지 기전시설물 사전점검을 통해 사고 예방과 최적의 기기상태를 유지하기 위하여 순찰·점검을 실시하고 조치 결과를 보고함.

1	관 련 근 거

❍ 2022년 기전설비 유지관리 추진계획(시설관리과-996호)

2	점 검 개 요

❑ 점검대상

❍ 아리수올림터 8개소(미아, 수유, 번동, 우이, 신상계, 쌍문1, 쌍문2, 중계)

❍ 증압펌프장 34개소(강북: 13, 도봉: 9, 노원: 12)

❍ 배수지 8개소(공릉, 월계, 수유5, 수유6, 우이, 번동, 상계2, 4.19)

❍ 유량계 52개소(구역: 3, 중블록: 15, 올림터: 10, 배수지: 5, 증압장: 19)

❍ 전식방지시설 26개소(배류기: 1, 외부전원: 15, 희생양극: 10)

❍ 중앙제어실

❑ 점검기간: 2022. 12. 1. ～ 2022. 12. 31.

❑ 점검반 및 순찰 편성

❍ 기전팀장 외 5명(이성남, 이영훈, 이범환, 김재훈, 이경환)

❍ 수리반 3명(송민규, 이승현, 유창열)

❍ 제어실근무자 12명(A조: 3명, B조: 3명, C조: 3명, D조: 3명)

❍ 유량계 유지관리: 본부 공간정보과 담당 또는 유지관리업체

❍ 기전설비 안전관리: 전기안전관리 대행업체와 합동점검

3	점 검 현 황

❑ 기전시설물 점검내용

❍ 아리수올림터 수배전반, 변압기, 모터펌프, 배수펌프 등 기전설비 정상 여부

❍ 증압펌프장 제어반 및 모터펌프 작동 상태 및 노출 배관 등 정상 여부

일 자	아리수올림터	배 수 지	증 압 장	기 타
01(목)	수유
02(금)	수유, 우이, 신상계, 중계
05(월)	수유, 우이		수락산
06(화)			무수골·1, 번동
07(수)			무수골·1
08(목)	미아, 번동
09(금)			수암
12(월)	미아	번동
13(화)	수유
14(수)	미아, 수유		월계1
15(목)	신상계		쌍문·4
16(금)			419
19(월)	수유
20(화)			미아1·2·3, 수유, 번동
21(수)	수유, 신상계
22(목)	우이, 중계, 번동
23(금)	쌍문1·2, 미아
26(월)			중계
27(화)			중계12
28(수)			도선2·3, 우이·2
29(목)			도봉·1, 방학, 쌍문·4
30(금)			상계4

❍ 배수지 전동밸브 작동 상태 및 수위전송, 전기방식설비 상태

❍ 감시제어설비(CCTV, 무인경비 용역) 및 유량계 정상 동작 여부

❍ 아리수올림터, 배수지 정리정돈 및 주변 환경정리

❑ 기전시설물 점검현황

4	점 검 결 과

❑ 기전시설물 이상 여부

❍ 제어실 시설물: 이상없음

❍ 아리수올림터 시설물: 이상없음

❍ 증압장 시설물: 이상없음

❍ 배수지 시설물: 이상없음

일자	시설명	점검 및 조치 내용	비고
01(목)	수유 아리수올림터	❍ 수유(올) 기전설비 및 안전상태 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 비상방송 등 송수신상태 확인 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 통신전송반 UPS 동작상태 확인 - 모터펌프 기동반 내부 소프트스타터, 전자접촉기, 케이블 헤드, 부스바 등 접속부 열화상태 점검 - 모터펌프 기동반 전압, 전류, 역률, 콘덴서 3상 전류값 등 확인 : 점검결과 이상 없음 - 펌프장 모터펌프 커플링, 베어링 마모 및 소음상태 확인 - 펌프장 인입, 토출배관 누수여부 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 - 신규 1호기 전동밸브 결선 및 시운전
02(금)	수유, 우이 신상계, 중계 아리수올림터	❍ 수유(올), 우이(올), 신상계(올), 중계(올) 기전설비 및 안전상태 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 비상방송 등 송수신상태 확인 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 통신전송반 UPS 동작상태 확인 - 모터펌프 기동반 내부 소프트스타터, 전자접촉기, 케이블 헤드, 부스바 등 접속부 열화상태 점검 - 모터펌프 기동반 전압, 전류, 역률, 콘덴서 3상 전류값 등 확인 : 점검결과 이상 없음 - 펌프장 모터펌프 커플링, 베어링 마모 및 소음상태 확인 - 펌프장 인입, 토출배관 누수여부 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) : 우이(올) 인입압력 이상 → 압력계관 이물질로 인해 압력값 이상 측정, 아날로그 및 디지털 압력계 고장으로 교체 완료 : 겨울철 동파대비(인입, 토출 측 압력계) 방풍, 보온 작업 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인
05(월)	수유, 우이 아리수올림터	❍ 수유(올), 우이(올) 기전설비 및 안전상태 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 비상방송 등 송수신상태 확인 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 통신전송반 UPS 동작상태 확인 - 모터펌프 기동반 내부 소프트스타터, 전자접촉기, 케이블 헤드, 부스바 등 접속부 열화상태 점검 - 모터펌프 기동반 전압, 전류, 역률, 콘덴서 3상 전류값 등 확인 : 점검결과 이상 없음 - 펌프장 모터펌프 커플링, 베어링 마모 및 소음상태 확인 - 펌프장 인입, 토출배관 누수여부 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인
	수락산 증압장	❍ 무수골(증) 기전설비 및 안전상태 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 펌프장 내 전자변 동작상태 확인 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 → 점검 결과 이상 없음 - 산소농도 측정결과 이상없음 - 수락산 증압장 모터펌프 이상으로 현장점검 : 모터펌프 1호 축 고장으로 임펠러 마모, 모터펌프 1호 교체 완료
06(화)	무수골·1, 번동증압장	❍ 무수골(증), 무수골1(증), 번동 기전설비 및 안전상태 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 펌프장 내 전자변 동작상태 확인 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 → 점검 결과 이상 없음 - 산소농도 측정결과 이상없음
07(수)	무수골·1 증압장	❍ 무수골·1(증) 기전설비 및 안전상태 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 펌프장 내 전자변 동작상태 확인 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 → 점검 결과 이상 없음 - 산소농도 측정결과 이상없음
08(목)	미아, 번동 아리수올림터	❍ 미아(올), 번동(올) 기전설비 및 안전상태 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 비상방송 등 송수신상태 확인 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 통신전송반 UPS 동작상태 확인 - 모터펌프 기동반 내부 소프트스타터, 전자접촉기, 케이블 헤드, 부스바 등 접속부 열화상태 점검 - 모터펌프 기동반 전압, 전류, 역률, 콘덴서 3상 전류값 등 확인 : 점검결과 이상 없음 - 펌프장 모터펌프 커플링, 베어링 마모 및 소음상태 확인 - 펌프장 인입, 토출배관 누수여부 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) : 겨울철 동파대비(인입, 토출 측 압력계) 방풍, 보온 작업 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인
09(금)	수암 증압장	❍ 수암(증) 기전설비 및 안전상태 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 펌프장 내 전자변 동작상태 확인 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 → 점검 결과 이상 없음 - 산소농도 측정결과 이상없음
12(월)	미아 아리수올림터	❍ 미아(올), 번동(올) 기전설비 및 안전상태 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 비상방송 등 송수신상태 확인 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 통신전송반 UPS 동작상태 확인 - 모터펌프 기동반 내부 소프트스타터, 전자접촉기, 케이블 헤드, 부스바 등 접속부 열화상태 점검 - 모터펌프 기동반 전압, 전류, 역률, 콘덴서 3상 전류값 등 확인 : 점검결과 이상 없음 - 펌프장 모터펌프 커플링, 베어링 마모 및 소음상태 확인 - 펌프장 인입, 토출배관 누수여부 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인
	번동 배수지	❍ 번동(배) 기전시설물 점검 - 배수지 수위계 동작상태 점검 - 항 출입구 등 환기 및 청결상태 점검 - 통신전송반 PLC 및 UPS 동작상태 확인 - 통신전송반 내 환기 FAN 동작 상태 및 동작 온도 확인 - CCTV 및 방송설비 전송 상태 확인 - 배수지, 밸브실 등 출입구 보안상태 점검 : 이상없음
13(화)	수유 아리수올림터	❍ 수유(올) 기전설비 및 안전상태 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 비상방송 등 송수신상태 확인 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 통신전송반 UPS 동작상태 확인 - 모터펌프 기동반 내부 소프트스타터, 전자접촉기, 케이블 헤드, 부스바 등 접속부 열화상태 점검 - 모터펌프 기동반 전압, 전류, 역률, 콘덴서 3상 전류값 등 확인 : 점검결과 이상 없음 - 펌프장 모터펌프 커플링, 베어링 마모 및 소음상태 확인 - 펌프장 인입, 토출배관 누수여부 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인
14(수)	미아, 수유 아리수올림터	❍ 미아(올), 수유(올) 기전설비 및 안전상태 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 비상방송 등 송수신상태 확인 : 미아(올) 펌프실 CCTV 1개소 고장으로 임시 장비로 교체 (교체 예정) - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 통신전송반 UPS 동작상태 확인 - 모터펌프 기동반 내부 소프트스타터, 전자접촉기, 케이블 헤드, 부스바 등 접속부 열화상태 점검 - 모터펌프 기동반 전압, 전류, 역률, 콘덴서 3상 전류값 등 확인 : 점검결과 이상 없음 - 펌프장 모터펌프 커플링, 베어링 마모 및 소음상태 확인
	월계1 증압장	❍ 월계1(증) 기전설비 및 안전상태 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 펌프장 내 전자변 동작상태 확인 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 → 점검 결과 이상 없음 - 산소농도 측정결과 이상없음 - 월계1(증) 14일 12:53 모터펌프 2호 정지 : 재가동 후 현장 점검 결과 주파수, 전류, 전압, 모터펌프 가동 상태 등 이상 없음, 한전 측 순간 전압강하로 인한 정지로 예상, 집중 감시 예정
15(목)	신상계 아리수올림터	❍ 신상계(올) 기전설비 및 안전상태 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 비상방송 등 송수신상태 확인 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 통신전송반 UPS 동작상태 확인 - 모터펌프 기동반 내부 소프트스타터, 전자접촉기, 케이블 헤드, 부스바 등 접속부 열화상태 점검 - 모터펌프 기동반 전압, 전류, 역률, 콘덴서 3상 전류값 등 확인 : 점검결과 이상 없음 - 펌프장 모터펌프 커플링, 베어링 마모 및 소음상태 확인 - 펌프장 인입, 토출배관 누수여부 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인
	쌍문·4 증압장	❍ 쌍문·4(증) 기전설비 및 안전상태 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 펌프장 내 전자변 동작상태 확인 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 → 점검 결과 이상 없음 - 산소농도 측정결과 이상없음
16(금)	4.19 증압장	❍ 4.19(증) 기전설비 및 안전상태 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 펌프장 내 전자변 동작상태 확인 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 → 점검 결과 이상 없음 - 산소농도 측정결과 이상없음
19(월)	수유 아리수올림터	❍ 수유(올) 기전설비 및 안전상태 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 비상방송 등 송수신상태 확인 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 통신전송반 UPS 동작상태 확인 - 모터펌프 기동반 내부 소프트스타터, 전자접촉기, 케이블 헤드, 부스바 등 접속부 열화상태 점검 - 모터펌프 기동반 전압, 전류, 역률, 콘덴서 3상 전류값 등 확인 : 점검결과 이상 없음 - 펌프장 모터펌프 커플링, 베어링 마모 및 소음상태 확인 - 펌프장 인입, 토출배관 누수여부 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 - 모터펌프 1호 측 신축관 점검 결과 이상없음
20(화)	미아1·2·3, 수유, 번동 증압장	❍ 미아1·2·3(증), 수유(증), 번동(증) 기전설비 및 안전상태 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 펌프장 내 전자변 동작상태 확인 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 → 점검 결과 이상 없음 - 산소농도 측정결과 이상없음 - 번동(증) 유량계 측정 값 오류에 따른 설치 방법 변경(V→Z법)
21(수)	수유, 신상계 아리수올림터	❍ 수유(올), 신상계(올) 기전설비 및 안전상태 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 비상방송 등 송수신상태 확인 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 통신전송반 UPS 동작상태 확인 - 모터펌프 기동반 내부 소프트스타터, 전자접촉기, 케이블 헤드, 부스바 등 접속부 열화상태 점검 - 모터펌프 기동반 전압, 전류, 역률, 콘덴서 3상 전류값 등 확인 : 점검결과 이상 없음 - 펌프장 모터펌프 커플링, 베어링 마모 및 소음상태 확인 - 펌프장 인입, 토출배관 누수여부 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인
22(목)	우이, 중계, 번동 아리수올림터	❍ 우이(올), 중계(올), 번동(올) 기전설비 및 안전상태 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 비상방송 등 송수신상태 확인 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 통신전송반 UPS 동작상태 확인 - 모터펌프 기동반 내부 소프트스타터, 전자접촉기, 케이블 헤드, 부스바 등 접속부 열화상태 점검 - 모터펌프 기동반 전압, 전류, 역률, 콘덴서 3상 전류값 등 확인 : 점검결과 이상 없음 - 펌프장 모터펌프 커플링, 베어링 마모 및 소음상태 확인 - 펌프장 인입, 토출배관 누수여부 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인
23(금)	쌍문1·2, 미아 아리수올림터	❍ 쌍문1·2(올), 미아(올) 기전설비 및 안전상태 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 비상방송 등 송수신상태 확인 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 통신전송반 UPS 동작상태 확인 - 모터펌프 기동반 내부 소프트스타터, 전자접촉기, 케이블 헤드, 부스바 등 접속부 열화상태 점검 - 모터펌프 기동반 전압, 전류, 역률, 콘덴서 3상 전류값 등 확인 : 점검결과 이상 없음 - 펌프장 모터펌프 커플링, 베어링 마모 및 소음상태 확인 - 펌프장 인입, 토출배관 누수여부 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인
26(월)	중계 증압장	❍ 중계(증) 기전설비 및 안전상태 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 펌프장 내 전자변 동작상태 확인 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 → 점검 결과 이상 없음 - 산소농도 측정결과 이상없음
27(화)	중계1·2 증압장	❍ 중계1·2(증) 기전설비 및 안전상태 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 펌프장 내 전자변 동작상태 확인 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 → 점검 결과 이상 없음 - 산소농도 측정결과 이상없음
28(수)	도선2·3, 우이·2 증압장	❍ 도선2·3(증), 우이·2(증) 기전설비 및 안전상태 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 펌프장 내 전자변 동작상태 확인 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 → 점검 결과 이상 없음 - 산소농도 측정결과 이상없음 - 도선2·3 펌프 가동중지 → 배관 내 잔류수 퇴수작업 완료
29(목)	도봉·1, 방학, 쌍문·4 증압장	❍ 도봉·1(증), 방학(증), 쌍문·4(증) 기전설비 및 안전상태 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 펌프장 내 전자변 동작상태 확인 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 → 점검 결과 이상 없음 - 산소농도 측정결과 이상없음
30(금)	상계4	❍ 상계4(증) 기전설비 및 안전상태 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 펌프장 내 전자변 동작상태 확인 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 → 점검 결과 이상 없음 - 산소농도 측정결과 이상없음

❍ 유량계 유지관리: 이상없음

❍ 전기 안전관리: 이상없음

❑ 점검현황

붙임  1. 2022년 12월 기전설비 월간 점검표 1부.

2. 작업전 안전점검 수칙 1부.  끝.