문서번호	역촌119안전센터-44
결재일자	2023. 1. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		진압1대장	119안전센터장
이지훈		정재훈	01/02
			김민우
협조

소방서 고압전기 자체 절감 추진 계획

은평소방서

( 역촌119안전센터)

소방서 고압전기 자체 절감 추진 계획

❖  전기에너지의 효율적 이용을 통한 예산절감 및 대원들의 출동  대기 환경조성을 통해 현장활동의 능률을 증대하기 위함.

Ⅰ		추진배경

□ 겨울철 소방안전 대책의 일환으로 청사내 에너지 정책 필요

□ 급격한 에너지 가격 인상에 따른 전기요금 절감 방안 마련

Ⅱ		현실태(문제점)

□ 은평소방서(본서) 계약전력의 과도한 계약전력 설정 문제점 발생

↳ 실 부과 계약용량과 실제 사용하는 계약용량의 차이가 발생

계약용량	실부과 계약용량	실사용하는 계약용량(최대피크)
900kw	270kw	209kw

□ 고압(변합기) 대상에 대한 계약전력 변경의 어려움 발생

↳ 실제 변합기 제거 및 MOF(계기용 변성기)변경시 가능(일반적)

Ⅲ		추진계획

□  고압 계약전력 변경

○ 고압 계약전력변경 방법

• 변압기 용량 기준에 따라 증감부분을 한국전력에 계약전력 변경 신청(가장 일반적)

↳ 변압기 증감부분에 따라 증감설 및 MOF 변경에 따른 공사비 발생

• 컨설팅 업체 선정후  계약전력 변경하는법

↳ 컨설팅 비용 및 계약전력 변경내용에 따라 추가 MOF 비용 발생

• 변압기 증감없이 사용하는 모든 설비의 전기사용량을 계산후, 변경 신청

↳ 사용설비내역서 제출, 추가 공사비용 및 단전할 필요성 없음

□ 계약전력 변경전 확인 사항

○ 소방서 계약전력 및 변경가능 계약전력 구간 확인

계약전력(kw) 구간	변압기 용량(kw)	변경가능 계약전력(kw)
178이하	180	178 미만
179 ~ 357	360	178 미만
357 ~ 535	540	179 ~ 357
536 ~ 714	720	357 ~ 535
715 ~ 1071	1080	536 ~ 714
1786 ~ 2677	2700	1429 ~ 1785
2678 ~ 3570	3600	1786 ~ 2676

※  계약전력 변경시 MOF(전력수급용 계기용 변성기) 용량도 변경 해야함

↳ 단, 계약전력 1단계 하락 변경시 예외적으로 MOF 그대로 사용 가능

○ 은평소방서 계약전력 900kw (715 ~1071구간)

→ 계약전력 1단계  계약전력 536 ~714kw가능

※ 추가 변경공사 및 MOF변경시 발생하는 비용 없음

○ 일반용 전력(고압) 단가(원)

기본요금 300kw 미만	기본요금 300kw 이상	시간대	여름철 300kw미만	여름철 300kw이상	봄가을 300kw미만	봄가을 300kw이상	겨울 300kw미만	겨울 300kw이상
8,230	8,320	경부하	64.7	67.9	64.7	67.9	73.4	74.9
		중간부하	115.9	120.8	72.1	90.4	103.8	121
		최대부하	138.4	202.9	83.4	121.1	118.6	167.3
		비교	전체 요금 비교시 300kw 미만 요금으로 인하시 평균 24% 절감가능

※ 전기요금 = 기본요금 + 전력량 요금(실질사용량) + 기후환경 요금 + 연료비 조정요금

□  『계약전력 변경』 에 따른 전기요금 절약 금액

○ 실제 계약전력 확인

↳ 1) 계약전력이 최소 계약전력의 30% 미만일 경우 일괄적으로 30%로 부과

2) 고압전력 실제 계약전력금액 = 최대피크

○ 소방서 계약전력 변경시 절약예상금액

예1) 은평소방서 계약전력 900kw, 최대피크 209kw,  900kw의 30%인  270kw가 계약전력

→ 계약전력 1단계 인하시 (536 ~714구간)

구분	조정 전	조정 후	비고
기본요금 단가	8,320원	8,320원	300kw 미만은 8,230원
계약전력	900kw	540kw
실부가 계약전력	270kw(30%)	209kw	61kw 절약
실 기본 요금	2,246,400	1,738,880	월 507,520원 절감

예2) 소방학교  계약전력 3300kw, 최대피크 552kw, 3300kw의 30%인  990kw가 계약전력

→ 계약전력 1단계 인하시 (1786 ~2677구간)

구분	조정 전	조정 후	비고
기본요금	8,320원	8,320원
계약전력	3300kw	1800kw
실부가 계약전력	990kw(30%)	552kw	최대438kw 절감
실 기본요금	8,236,800원	4,592,640원	월 3,644,160원 절감

예3)  서대문소방서  계약전력 500kw, 최대피크 125kw,  500kw의 30%인  150kw가 계약전력

→ 계약전력 1단계 인하시 (157 ~357구간)

구분	조정 전	조정 후	비고
기본요금	8,320원	8,230원	전력량 요금 절약
계약전력	500kw	290kw	300kw미만으로 변경
실부가 계약전력	150kw(30%)	125kw	최대 25kw 절감
실 기본요금	1,248,000원	1,028,750원	월 219.250원 절감

※ 계약요금 300kw 미만으로 변경시 기본요금 및 전력량요금 (월 몇kwh를 사용했는지) 절약

↳ 전력량요금은 최대 24% 정도 절약 가능(소방서 마다 상이)

예4)  용산소방서  계약전력 500kw, 최대피크 130kw,  500kw의 30%인  150kw가 계약전력

→ 계약전력 1단계 인하시 (157 ~357구간)

구분	조정 전	조정 후	비고
기본요금	8,320원	8,230원	전력량 요금 절약
계약전력	500kw	157 ~357kw	300kw미만으로 변경
실부가 계약전력	150kw(30%)	130kw	최대 20kw 절감
실 기본요금	1,248,000원	1,069,900원	월 178,100원 절감

예5)  마포소방서  계약전력 130kw(저압), 최대피크 120kw,  130kw가 계약전력

※ 저압은 계약전력으로 기본요금 계산

※ 계약전력과 최대피크가 거의 일치 ,절감 할수 있는 부분 이 없음

예6)  종로소방서(임시청사)  계약전력 300kw,(저압), 최대피크 143kw,   300kw가 계약전력

※  종로소방서는 계약전력과 실제 최대피크가 2배 이상 차이남

※  관할 한국전력 사업소에 계약전력 144klw  ~ 300klw 이내 조정 가능

구분	조정 전	조정 후	비고
기본요금	6,160원	6,160원	저압은 변경없음
계약전력	300kw	180kw
실부가 계약전력	300kw	180kw	계약전력180kw변경
실 기본요금	1,848,000원	1,108,800원	월 739,200원 절감

예7)  영등포소방서  계약전력 250kw, 최대피크 116kw,   116kw가 계약전력

→ 계약전력 1단계 인하시 (178이하구간 )

구분	조정 전	조정 후	비고
기본요금 단가	8,230원	8,230원	변동없음
계약전력	250kw	178kw이하
실부가 계약전력	116kw	116kw	변동없음
실 기본요금	954,680원	954,680원	변동없음

※ 계약전력이 300kw미만인 소방서는 기본요금 및 전력량 요금 절감할 부분이 없음

□ 계약전력 및 전력량 요금 혜택 구간

계약전력	실질 변경 가능 계약전력 (사용가능 MOF용량)	기본료	전력량요금	비 고
178kw 미만	178kw 미만	1kw 당 8,230원
179kw ~ 357kw	178kw 미만	300kw 미만 1kw당 8,230원	300kw미만 변경시 평균 24% 절약가능	계약용량 300kw미만 소방서는 기본료 + 전력량 요금 절약 가능
		300kw 이상 1kw당 8,320원
358kw ~535kw	179kw ~ 357kw	300kw 미만 1kw당 8,230원
		300kw 이상 1kw당 8,320원
536kw ~ 714kw	358kw ~535kw	1kw 당 8,320원	절약없음	기본요금 절약가능
715kw ~ 1071kw	536kw ~ 714kw	“	“	“
1786kw ~ 2677kw	1429kw ~ 1785kw	“	“	“
2678kw ~ 3570kw	1786kw ~ 2677kw	“	“	“

○ 계산결과 계약전력 300이상 ~ 535kw 이하  계약요금 구간에 있는 소방서가 MOF 1단계             인하가능한  300kw 미만으로 계약전력 변경시 , 기본요금 및 전기량 요금 인하 혜택 가능

○ 540kw 이상 계약전력을 사용하는 소방서는 계약전력의 30% 이상 사용유무            확인 필요 하고  기본요금에 대한 할인만 가능

○ 계약용량 300kw 저압 사용중인 종로 및 중랑소방서는  관할 한국전력사업소에         최대피크 확인후 계약용량 인하가능(전기사용계약 변경신청서만 작성)

Ⅴ		신청방법

□ 서류작성

○ 전기사용 변경 신청서 : 계약전력을 변경 신고 하는 신청서[붙임1,4]

○ 전기사용자 사업자 등록증 : 소방서 사업자 등록증

○ 계약전력 해지 및 계약전력 감소 안내문 [붙임2]

○ 전기안전관리자 선임 증명서 : 소방서 전기안전관리자 선임 증명서

○ 사용설비내역서 :  각 서에서 전기사용 가능한 것을 입력 및 제출[붙임3,5]

□ 사용설비내역서 작성

○ 실제 컨설팅업체가 계약전력 인하로 청구하는 컨설팅 내용

1) MOF 변경없이 소방서에서 계약전력 인하할수 있는 구간 확인

↳  계약전력 300kw 이하 → 기본료 및 사용료 할인

계약전력 300kw 이상 → 기본료 할인

2) MOF 변경시 비용 계산 → 계약전력 2단계 인하시 공사비 대비 할인금액 계산

3) 사용설비 내역서 작성

↳ 실제 소방서 사용설비 내역서 작성후 관할 한국전력 사업소에 제출

○ 실질적으로 컨설팅 업체 없이 각소방서에서 사용설비내역서 작성가능

1) 모든 설비에 대한 내역 작성

2) 계약전력  환산 내역  변경 → 최종 환산용량을 제출

3) 은평소방서 사용설비 내역서 예시

Ⅵ		행정사항

□ 문서발송

○ 지역 한전 사업소에 해당 서류 전자 문서로 발송 및 직접 사업소 민원실에 접수

○ 문서 발송전 한전 사업소 고압담당(서류검토) 및  내선 계기담당(MOF등 실설비담당)

사전 연락 및 확인

붙임   1. 전기사용계약 변경신청서 1부.

2. 계약해지 또는 계약전력 감소 안내문 1부.

3. 사용설비내역서 1부.

4. 비교 및 참고표 1부.

5. 계기용변성기(MOF)용량 산정방법  1부.

6. 전기사용계약 변경신청서(예시) 1부.

7. 사용설비내역서(예시) 1부.  끝.