고압가스(CO2) 저장시설 안전점검 대장[2023.1.3(화).,야간]

고압가스 점검 시 안전수칙

주요위험요인 : 미끄럼주의, 끼임주의, 계단주의, 떨어짐주의, 넘어짐주의, 허리조심, 가스누출

꼭 지켜주세요

1) 점검은 반드시 2인 1조 생활화

2) 점검에 적합한 안전장비(안전화, 안전장갑, 휴대폰, 손전등 등) 착용

3) 점검구역의 유해·위험요인 요소 숙지 후 점검 시행

4) 유해·위험요인 발견 등 비상 시에는 응급조치요령에 따라 비상조치하고 책임자에게 보고

5) 유해물질 사용 시 취급방법을 알고 적정 보호구(보안경, 보호장갑 등) 착용

6) 정기 건강검진 및 적절한 운동·스트레칭 등 건강관리 철저

7) 사용한 작업도구는 정돈하여 항상 지정된 위치에 보관

8) 보행중·작업 중 휴대전화 사용금지 (휴대전화 사용시 작업 일시 중단)

고압가스 점검 시 안전점검

점 검 사 항	점검결과	조치사항
1) 2인1조로 점검하였는가?	□예 □아니요□해당없음
2) 필요한 안전장비(안전화, 안전장갑, 휴대폰, 손전등 등)를 지급ㆍ착용하는가 ?	□예 □아니요□해당없음
3) 점검구역의 넘어짐, 떨어짐 등 유해·위험요인을 인지하고 있는가?	□예 □아니요□해당없음
4) 점검 시 유해·위험요인 및 작업 방법을 잘 숙지하고 있는가?	□예 □아니요□해당없음
5) 유해·화학물질 사용 시 보호구(보안경, 보호장갑 등)를 착용하는가?	□예 □아니요□해당없음
6) 중량물 취급 시 2인 1조 작업하거나 이동대차를 사용하는가?	□예 □아니요□해당없음
7) 주기적으로 스트레칭을 실시하는가?	□예 □아니요□해당없음
8) 보행중·작업 중 휴대전화 사용금지를 이행하고 있는가?	□예 □아니요□해당없음

[별첨 1] 고압가스 저장시설 안전점검표(고법 안전관리규정 기준)

			담당		검토	승인
고압가스 저장소시설 안전점검표			박인서		소병춘	01/04
						정충구
시 설 명	고압가스저장시설	점 검 일		2023. 1. 3.
가스종류	이산화탄소([eqn: CO _{2}])	점검결과		이상없음
점 검 원	*********************** (인)

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검 주기	점검결과		비고
					1호	2호
1	안전거리 등		- 안전거리(사업소경계,1종,2종) 유지여부 - 다른설비와의 거리 유지여부 - 화기와의 거리 유지 여부	월간 월간 일간	** ** **	** ** **
2	방호벽 등		- 적정여부	주간	****	****
3	시설등의표시 등		- 경계표지 설치여부 - 위험표지 설치여부등	일간	** **	** **
4	저 장탱크	(가)<매몰식>	- 전기적 부식방지조치 여부 - 지상에 경계표지 설치여부 - 가스방출관 설치․적정여부등	월간 일간 월간	****	****
		(나)<탱크실>	- 탱크실과 처리설비실 구분 설치여부 - 강제통풍시설 작동여부 - 가스누출경보기 설치․작동 여부 - 탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부 - 부식방지조치 여부 - 가스방출관 설치․적정여부등	월간 일간 일간 월간 주간 월간	****	****
		(다)<지상식>	- 액면계 및 스톱밸브 적정여부 - 방류둑 설치 및 적정여부 - 부식방지조치 및 저장탱크의 표시 적정여부 - 독성가스 저장탱크 과충전방지 장치 설치여부 등	주간 월간 주간 월간	** **** ** ****	** **** ** ****
5	고압가스 설비의 기초 등		- 부등침하 및 앵커볼트 파손 유무등	일간	**	**
6	가스 설비의재료 ․구조 등		- 가스설비의 구조 적정여부 - 방폭구조 적정여부 - 불연성재료 및 가벼운 지붕구조 적정여부등	월간 주간 주간	** **** ****	** **** ****
7	고압가스 설비의 누설시험․강도등		- 가스누출 여부 - 고압가스설비의 두께 적정여부등	일간 월간	** **	** **

번호	점 검 항 목	점 검 내 용	점검 주기	점검결과		비고
				1정수장	2정수장
8	안전장치 등	- 압력계 및 안전밸브 적정여부 - 긴급차단장치 ․ 밸브 및 경보 장치등 적정여부 - 중화설비 및 이송설비장치 적정여부등	일간 일간 주간	** ** ****	** ** ****
9	배관 등	- 배관의 설치장소 및 구조 (2중관등)적정여부 - 표지판설치(지상백관)여부 - 부식방지조치 여부 - 신축흡수조치(굽힘관,신축이음 등) 여부 - 온도유지조치(차양등)여부 - 압력계․온도계 적정여부 - 안전장치․수취기 적정여부 - 접합방법 적정여부등	월간 일간 주간 월간 일간 일간 주간 주간	** ** ** **** ** ** ** **	** ** ** **** ** ** ** **
10	용기보관장소 등	- 경계표시 설치여부 - 불연재료로 설치여부 - 통풍시설 및 가스누출경보장치 적정여부 등	일간 주간 일간	****	****
11	저장설비실 등	- 통풍시설 적정여부 - 저장실의 구분설치 여부등	일간 월간	****	****
12	독성가스재해설비	- 확산방지조치 및 보호구 적정여부 - 흡수설비 및 흡수제 적정여부	주간 일간	****	****
13	기타시설 등	- 경보장치 및 이송설비 적정여부 - 정전기제거 조치여부 - 비상전력 적정여부 - 통신시설․통행시설 적정여부 - 표준압력계 비치여부 - 에어졸 충전시설 등 적정여부등	일간 월간 일간 일간 주간 주간	** **** ** ** ** ****	** **** ** ** ** ****
점 검 자 의 견		양호 / 특이사항 없음
주: 1. 불필요한 항목에는 “해당없음”으로 표시 2. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적정하게 작성하여야 함.

< 일일 점검 데이터 >

구분		기준	1호	2호	비고
저장탱크 20톤X2기	탱크액량 (mmH2O)	325~1650	*******	*****
	탱크압력 (KPa)	1100~2100	*********	*********
기화기	기화기온도(℃)	55~65	*****	*****
	배관온도(℃)	15~35	*****
	가스공급조정기(KPa)	전단압력	*****
		후단압력	***
주입설비	PSF(KPa)	1차압력	***
		2차압력	***