문서번호	정수과-70
결재일자	2023. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
권학선		정갑평	01/04
			문인기
협 조
	정수시설과장			여인웅
	안전관리팀장			이용성
	주무관			박형수
	주무관			이병주

활성탄(16지) 신탄 교체 및

통수 결과 보고

2023. 1.

구의아리수정수센터

(정수과)

활성탄(16지) 신탄 교체 및 통수 결과 보고

2차년도 활성탄 신탄 교체 대상지 4개 중 16지에 대한 신탄 교체를 완료하고, 수질 검사 결과 기준에 적합하여 통수 결과를 보고 드림

지별 통수절차

포설		담수		분탄제거		수질확인		통수
•포설높이 점검		• 탄 공기 제거 • 2~3일 • 물채움 후 일2회 에어블로워 가동 • pH 확인		• 역세척: 공기 20분, 물대 • 역세척수 수질 검사(탁도,pH)		• 지속적 지 드레인 실시 • 탁도, pH 등 수질 모니터링		• 수질 적정 범위시 통수

통수 결과

❍ 통수 대상 : 16지

❍ 통수 일정 : 담수 후 통수까지 18일 소요

구분	일 정	비고
활성탄 굴상	'22.12.5 ~'22.12.12
하부집수장지 점검	'22. 12.13	유공블럭 이상없음
활성탄 포설	'22. 12.13 ~ 12.15	346 ㎥ (152.2톤)
담수/교반	'22. 12.15 ~ 12.19	공기세척 3회 실시 (pH 변화 없음)
역세척 및 지속적 시동방수	'22. 12.20 ~ '23. 1.3	- 역세척 : 6일 (9회) - 지 드레인 세정 : 9일 (pH 9.9 → 8.0)
수질검사/통수	'23. 1.3 18:00~	pH 8.0

❍ 수질 검사 결과

대상	탁도(NTU)	pH	TOC(mg/L)	2-MIB, 지오스민(ng/L)
기 준	0.1 이하	8.5 이하	1 이하	8 이하
검사 결과	0.06	8.0	0.13	불검출

❍ 통수 방법 : 수질기준 이내 확인 후 활성탄 미세거름망 고압세척 실시하고, 정상 역세척 후 시동방수(100분)후 통수

❍ 층고 확인 결과

- 충진량 : 346 ㎥ (152.2톤)

※ 좌·우면 각각 톤백 150개 (총 톤백 300개 충진)

※ 톤백 1개당 507kg

- 충진밀도 : 0.44 g/㎤

- 충진높이 : 2.61m  (물이 담수된 통수시 2.90m)

붙임 : 활성탄지 16지 신탄 교체 현황보고(2023.1.3) 1부. 끝.