문서번호	정수과-86
결재일자	2023. 1. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이지광		01/04
		김경진
협 조	안전관리팀장		전준원
	주무관		이금재

제어실 업무일지(1/3 주간)

2023. 1. 3.(화)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2023. 1. 3. (화) 주간		날 씨	맑음
생산책임자	이 지 광 (D팀)	근무자 현황	9명 (정수장 : 7, 취수장 : 2)

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	이지광 장은생 임재철 김용지 이종문 이규장
	15:00 ~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	이지광 장은생 박원우 김용지 이종문 이규장
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후 염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎,기존 ○)	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체 운전(매주 월요일) : <금주>  2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(1호 → 7호) : '22.12.30.(금)

○ 1월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 1, 3, 6호  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 잔류염소 농도 0.3 ~ 0.4mg/ℓ이상 유지 : '22.07.25.(월)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.46→ 0.42mg/L) : '22.12.29.(목) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(겨울철 부하, 11월 ~ 2월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업∙점검시만 점등)

○ 코로나19 관련, 각 팀별 인수 인계시 대면 실시(실내에서 필히 마스크 착용)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
1/3 16:00	2.5	8.3(7.8)	50	-	-	11	6.5	-	1.2 / 3.3	0.64

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 1/3(화)    ※ 이지광(D팀) → 문옥권(C팀)

◎ 물연구원 채수 예정  ; 1/4(수) 오후

◎ 수질관리 역세척 방법(동절기 역세척 운영 매뉴얼 참조)  ※ 여과지 : 주간 역세척 실시

◎ 활성탄흡착지(5, 6지) 역세척 관련 오존투입 중지 : 1/2(월) 08:30~15:00 ※ 1/3(화) 05:00

※ 활성흡착지 작업관련 오존투입 중지 및 투입 시간 : 오존투입 중지(05:00), 오존투입(18:30)

○ 오존 주입율 조정 투입(0.6ppm → 0.4ppm) : '22.12.26.(월)

○ 응집제 주입율 조정(PAC 12 → 11ppm) : '22.12.25.(일) ※ Main Tank 2호 사용중

○ 1여과지 여과지속 시간 변경(72시간 → 50시간) : '22.12.23.(금)

○ 원수 pH 상승으로 CO2 투입 : '22.12.20.(화)

	< 특이사항 >
○ 없음

끝.