아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	서대문구청장(도시재정비과장)
(경유)
제목	북아현∗구역 주택재개발정비사업 건축심의 신청에 따른 사전검토 협의 회신(북아현동 3-∗∗번지 일대)

1. 도시재정비과-23(2023.1.02.)호 “북아현****주택재개발정비사업 건축심의 신청에 따른 사전검토 요청”과 관련입니다.

2.「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제6조의 규정에 의하여 건축허가 동의요구 건축물에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치: ***************************

나. 건 축 주: ***********************

다. 건축규모: ********************************

라. 용    도: *************

마. 공사종별: ******

바. 소방시설: *************************************

사. 다음사항을 반영하여 주시기 바랍니다.

○ 전기차 충전소 설치시 지상층에 가깝게 설치하고 전기차 화재예방대책 세울것(간이수조(포켓댐) 등을 설치)

○ 근린생활시설 지하에 1,000㎡이상시 제연설비 설치할것

○ 거실은 고가 및 굴절 등 소방특수차 활용을 위하여 도로방향으로 설치

○ 각동별 소방차전용구역 설치 및 식수 조경계획시 소방활동에 장애가 없도록 선정

○ 단지내 통행로는 소방차중량을 고려한 바닥재 선정할것

○ 제연설비가 설치된 특별피난계단(지상1층 포함) 및 비상용승강기 설치.  끝.

	서대문소방서장
지도관	김득진		예방팀장	배철수		예방과장	01/05
강길구
협조자
시행	예방과-188	(	2023. 1. 5.	)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182, 서대문소방서 예방과 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02-6981-5472	/전송	02-2187-8352	/	911cool@seoul.go.kr	/	부분공개(6)