문서번호	시설관리과-394
결재일자	2023. 1. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		시설관리과장	강남수도사업소장
홍정식		문병희	01/06
			박기용
협조	시설관리팀장		김재영
	기전팀장		유홍규

『방배배수지 등 4개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 완료』

손상 시설물별 보수·보강 계획

2023. 1.

강남수도사업소

(시설관리과)

『방배배수지 등 4개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 완료』

손상 시설물별 보수·보강 계획

우리 사업소에서 2022년도에 시행한 『방배배수지 등 4개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역』완료에 따른 손상 시설물별 보수·보강 계획 보고 임

□ 용역 개요

○ 용 역 명: 방배배수지 등 4개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역

○ 기    간: 2022.2.22. ~ 2022.12.20.

○ 계약금액: 90,178천원

○ 계 약 자: 대한민국상이군경회 대표 유을상

○ 대상 시설물

시설물명	주 소	시설용량	준공연도	비 고
방배배수지	방배동 599	50,000㎥(3지)	2002	정밀안전진단 대상
방배아리수올림터	방배동 599	70,000㎥/일	2002
내곡배수지	내곡동 산12-571	2,500㎥(2지)	1990	정밀안전점검 대상
내곡아리수올림터	내곡동 산12-570	4,400㎥/일	1990

□ 용역 결과

○ 종합평가 및 안전등급 지정

- “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성         증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태” 인 “B등급”으로 평가 됨

구분	정밀안전진단		정밀안전점검		비 고
	방배배수지	방배아리수올림터	내곡배수지	내곡아리수올림터
상태평가지수	4.24	4.16	4.40	4.18
상태평가결과	B	B	B	B
안전성평가결과	A	A	-	-
안전등급	B	B	B	B

○ 시설물별 보수·보강 방안 및 개략공사비: 붙임 참고

□ 시설물별 보수·보강 계획

○ 긴급 및 부분적인 보수사항: 시설물 연간단가 업체 보수

- 대상 시설물: 방배아리수올림터, 내곡배수지, 내곡아리수올림터

- 보수 방법: 항청소(상·하반기) 기간 중 보수

○ 보수 범위가 크고 장기간 소요되는 보수사항: 별도 발주

- 대상 시설물: 방배배수지

※ 1호지: 보수·보강 및 내부방식공사 완료(2022.3.)

2호지: 보수·보강 및 내부방식공사 시행 중(2023.4. 완료 예정)

3호지: 보수·보강 및 내부방식공사 시행 예정(2023.6.~2024.4.)

(‘23년 배수지 내부방식공사 추진계획, 본부 시설관리과-28389, 2022.12.30.)

붙임  1. 방배아리수올림터 보수·보강 방안 및 개략공사비 1부.

2. 내곡배수지 보수·보강  방안 및 개략공사비 1부.

3. 내곡아리수올림터 보수·보강 방안 및 개략공사비 1부.  끝.