문서번호	정수과-181
결재일자	2023. 1. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
문옥권		김경진	01/09
			정미선
협조	정수시설과장		이호완
	주무관		이금재

제어실 업무일지(1/7 야간)

2023. 1. 7 (토)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2023. 1. 7. (토) 야간		날 씨	맑음
생산책임자	문 옥 권 (C팀)	근무자 현황	9명 (정수장 : 7, 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
427,764	100,075	327,689	424,002	276,287	87,299	60,416	257,771	198,340	99.1	7,248	1,087

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	4.3	-	4.1	5.2	5.2	5.1
	전일 23:00	4.0	-	4.1	4.2	4.2	4.5

□ 수질현황

【원수 수질】                                                               (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	0.9	8.2	3.2	0.07	-	-	-	-	-	0.19
자양 취수	3.3	8.1(7.8)	2.7	0.05	-	-	-	-	50	0.41

※ 총조류수 :	1,200	cells/㎖	규조류 :	1,150	남조류 :	30	녹조류 :	0	기타 :	20	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.04	0.04	0.04	0.05	-	0.04	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.34 ~ 0.42	0.37	0.39	0.36	0.40	-	0.42	0.30	0.32	0.28

※ 여과지속시간 : 66시간 26분  , 활성탄흡착지 지속시간 : 94시간 50분

□ 정수약품 투입률                                                 (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
11	-	4.4	-	0.4	3.3	1.6	-	0.59	3.13	0.70	1.48	0.95

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.17ppm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	23:16	권관오	김연선	1. 보안점검 철저
	05:05	배준용	양성희	2. 화재예방 및 순찰강화

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	◎ 침전지(2-6지)1열2호 응집기 구동모터 소음 발생 : 1/7(토) 점검 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체 운전(매주 월요일) : <금주>  2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(1호 → 7호) : '22.12.30.(금)

○ 1월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 1, 3, 6호  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 변경(주간: 0.4mg/ℓ이상, 야간: 0.3mg/ℓ이상) : 1/5(목)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.42→ 0.38mg/L) : 1.6(금) 13:00 ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(겨울철 부하, 11월 ~ 2월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업∙점검시만 점등)

○ 코로나19 관련, 각 팀별 인수 인계시 대면 실시(실내에서 필히 마스크 착용)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
1/8 06:00	2.6	8.1(7.8)	52	-	-	11	3.9	0.4(-)	1.5 / 3.3	0.59

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 1/8(일)    ※ 문옥권(C팀) → 이원열(A팀)

◎ 여과지 수질관리 역세척 방법 : 동절기 여과지 역세척 운영 매뉴얼 참조(제어실 비치)

○ 여과지 여과지속 시간 조정(1계열 62hr, 2계열 72hr) : 1/5(목)

○ 활성탄흡착지(5, 6지) 역세척 후 휴지 중 : 1/5(목)

○ 중계펌프 2호 체크밸브 기어박스에서 누수 발생(1/4, 수) : 점검 중

○ 오존 주입율 조정 투입(0.6ppm → 0.4ppm) : '22.12.26.(월)

○ 응집제 주입율 조정(PAC 12 → 11ppm) : '22.12.25.(일) ※ Main Tank 2호 사용중

○ 원수 pH 상승으로 CO2 투입 : '22.12.20.(화)

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(겨울 11월 ~2월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	86.3	132.4		113.2	112.4 (99.3%)	적용피크
사용량(kWh)	62,220	81,024		143,244		3,100 / 7,000
평균사용량(kWh)	6,222	5,787		5,968		금일피크
전력료(원)	5,369,545	10,727,578		16,097,122		2,450 / 6,384

끝.