문서번호	급수운영과-544
결재일자	2023. 1. 10.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장	강동수도사업소장
송종학		이규희	01/10
			유재명
협 조
	요금과장			신경숙
	시설관리과장			윤복철
	시설운영팀장			양재덕
	급수관리팀장			양봉우

2022년 12월 공급량 분석 보고

2023. 1.

강동수도사업소

(급수운영과)

2022년 12월 공급량 분석 보고

2022년 12월 공급량 증･감 현황 등을 분석한 결과임.

※ 관련근거

- 2022년 유수율 향상 추진계획 알림: 누수대응과–20271(2022. 4. 5.)

- 유량관리시스템을 통한 공급량 분석관리 철저: 누수방지과–797(2017. 1. 20.)

1		공급량 현황

공급량(12월)                               (단위: 천㎥, %)

구 분	2020년	2021년				2022년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	9,461	9,629	311	168	1.78	9,565	308	-73	-0.8
1월	9,724	9,814	317	90	0.93	9,638	311	-176	-1.79
2월	9,193	8,755	313	-438	-4.76	8,472	303	-283	-3.23
3월	9,915	9,845	318	-70	-0.71	9,452	305	-393	-3.99
4월	9,711	9,649	322	-62	-0.64	9,377	313	-272	-3.99
5월	10,366	9,844	318	-522	-5.04	9,842	318	-2	-0.02
6월	10,421	9,866	329	-555	-5.33	9,720	324	-146	-1.48
7월	10,623	10,512	340	-111	-1.04	10,305	332	-207	-1.97
8월	10,638	10,246	331	-392	-3.68	10,097	326	-149	-1.45
9월	9,998	9,693	324	-305	-3.05	9,533	318	-160	-1.65
10월	9,899	9,851	318	-48	-0.48	9,607	310	-253	-2.57
11월	9,476	9,359	312	-117	-1.23	9,183	306	-187	-2.00
12월	9,461	9,629	311	168	1.78	9,565	308	-73	-0.8
총계	119,425	117,063	321	-2,362		114,784	314	-2,031

○ 시계외(미사, 위례하남) 송수량: 1,437,293㎥(별도)

구별 공급량                                 (단위: 천㎥, %)

구 분	계	송파구 (광암중)	강동구 (길동중)	비 고
증․감량	-72	49	-121
증․감율	-0.7	0.8	-3.8
2022년 12월	9,556	6,499	3,057
2021년 12월	9,628	6,450	3,178

전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 공급량 비교

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량                            (단위: 천㎥, %)

중블록명	2021년 12월				2022년 12월				비 고 (고립여부, 배수지)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
합계	9,629	311	-48	-0.5	9,556	308	-73	-0.8
소계	6,451	208	-73	-1.1	6,499	209	48	0.7
광암1	1,354	44	354	26.1	1,377	44	23	1.7	고립
광암2	1,460	47	-554	-37.9	1,820	59	360	19.8	고립(오금,거마)
광암3	2,992	96	-48	-1.6	2,585	83	-407	-15.7	고립
광암4	645	21	175	27.1	717	23	72	10.0	고립(위례)
소계	3,178	103	25	0.8	3,057	99	-121	-4.0
길동	3,178	103	25	0.8	3,057	99	-121	-4.0	고립(길동)

※ 광암아리수센터 급수운영 관련으로(정수센터 앞 유량계 KD8, KD9 이후 바이패스관 1,350mm가

열려있음)  광암1,2,3,4중블록 공급량과 블록월간보고서 불일치함.

2		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

○ 12월 공급량은 전년 동월대비 –73천㎥(-0.8%) 감소

- 공공용수 87㎥ (전년동월 대비 12,586㎥감소, 전년 길동배수지 방수방식공사시행 )

○ 전년동월 대비 수전수 3,082전이 증가하고, 인구수 2,134명 감소하였으며, 수전수 증가하였음에도 인구가 감소한것은 도시형 생활주택(1인세대 증가) 증가로 판단됨

분야별 증․감 원인분석

○ 수전  증․감 현황                                   (단위: 전)

구 분		계	구 경								비고
			15	20	25	30	40	50	75	100~
증･감	계	3,408	3,369	-138	-62	177	39	13	11	-1
	송파구	1,724	1,707	-66	-28	68	28	10	6	-1
	강동구	1,684	1,662	-72	-34	109	11	3	5	0
2022.12.	계	237,325	196,964	12,729	9,663	10,318	5,228	1,342	617	464
	송파구	141,402	118,305	6,690	5,250	6,297	3,535	737	307	281
	강동구	95,923	78,659	6,039	4,413	4,021	1,693	605	310	183
2021.12.	계	234,243	193,921	12,857	9,739	10,134	5,198	1,325	604	465
	송파구	139,932	116,847	6,752	5,283	6,227	3,515	726	300	282
	강동구	94,311	77,074	6,105	4,456	3,907	1,683	599	304	183

`

- 총 수전은 237,325전으로 전년 동월대비 3,082전 증가

○ 인구 증․감 현황                                (단위: 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	-2.13	0.46	-2.59
2022년 12월	1,118.87	658.80	460.07
2021년 12월	1,121.00	658.34	462.66

- 총 인구수는 1,120,201명으로 전년 동월대비 -2,790명 감소

- 송파구: 위례신도시 대규모 아파트 입주에 따른 인구 증가

- 강동구: 재건축․재개발(명일, 성내, 천호 등) 시행 이주로 인구 감소

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2020년 12월	2021년 12월	2022년 12월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	-0.1	0.8	-2.5	-3.3
평균 최고기온(℃)	4.2	5.1	1.7	-3.4
평균 최저기온(℃)	-3.8	-3.5	-6.6	-3.1
강우일수(일)	4	9	9	0
강우량(㎜)	4.6	7.9	13.6	5.7

- 기온과 평균공급량 비교                            (단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2021년 12월			2022년 12월			전년대비 증․감
	최저 기온	최고 기온	일평균 공급량	최저 기온	최고 기온	일평균 공급량
1~7일	-1.8	7.6	310,327	-4.6	3.5	305,990	-4,337	-1.4
8~14일	0.6	8.0	307,211	-2.9	5.3	306,380	-831	-0.3
15~21일	-2.6	6.5	308,114	-9.2	-1.3	307,728	-386	-0.1
22~31일	-8.2	0.3	314,943	-8.7	-0.1	311,813	-3,130	-1.0

- 최근 3년간 기온 현황(12월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위: 건)

구경별	2021년 12월		2022년 12월		전년대비 증․감		비 고
계	40		40		0	0.0%
15~50㎜	31	77.5%	33	82.5%	2	6.5%
80~350㎜	9	22.5%	5	12.5%	-4	-44.4%
400㎜이상	-	0.0%	2	5%	2	100%

- 중블록별 누수복구 현황                                  (단위: 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	0	0	0	3	0	-3
	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	-	-23.1%
2022년 12월	40	8	13	9	-	10
2021년 12월	40	8	13	6	-	13

○ 공공용수 사용 현황                              (단위: 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	관로정비	취약관로	배수지청소	물세척	수계전환 등
12월	9,629	0.001%	0.1	0.1	-	-	-	-
누계	117,063	0.10%	113.4	9.2	10.8	44.4	44.4	4.6

3		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행

○ 누수복구 : 10건(50㎜이하: 10건), 방지량 476㎥/일

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
광암02	12월 1일	송파구 마천동 169-12	20	COP	27	스테인리스 관부설
길동01	12월 5일	강동구 천호동 18-99	20	COP	41	스테인리스 관부설
길동01	12월 8일	강동구 길동 347-32	25	COP	66	스테인리스 관부설
광암01	12월 9일	송파구 풍납동 247-1	25	SSP	16	새들잠금(25mm)
광암02	12월 14일	송파구 오금동 45-2	25	SSP	165	스테인리스 관부설
광암02	12월 20일	송파구 가락동 2-5	15	PVC	16	스테인리스 관부설
광암03	12월 22일	송파구 송파동 94-35	20	GSP	9	누수방지새들 접합(200/100)
광암03	12월 26일	송파구 송파동 94-25	30	GSP	124	누수방지새들접합(200/140mm)
광암01	12월 30일	송파구 풍납동 133-9	40	SSP	4	새들잠금(40mm)
길동01	12월 31일	강동구 길동 359-10	30	PVC	8	누수방지새들 접합(80/80mm)

불용관 정비

○ 건 수: 29건(누계 272건, 목표 218건 대비 124.8%)

○ 위 치: 강동구 성내동 396-3번지 등 29*개소

○ 내 용: 새들잠금, 누수방지새들, 맞이음 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

○ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비 고
2021년 (목표 97.10%)	5	1	-	1~ 12월 유수율(97.01%)
2022년 (목표 97.24%)	5	-	-	1~10월 유수율(98.18%)

- 2021년 1 ～12월 유수율 : 92.78～102.47%

- 2022년 현재 5개블록 정상적(90~100%)으로 현상태 유지토록 관리

재개발·재건축 지역 상수도 시설물 점검

○ 대    상: 12개소

○ 점검기간: 2022. 12. 1.~ 12. 31.

○ 점 검 자: 과별 지역담당 및 순찰반

○ 점검내용

- 사업현장 주변과 내부의 누수발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부

- 부정급수 등

○ 점검결과: 이상없음

4		향후 추진계획

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

장기사용 상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

효율적인 공급량관리를 위한 수계, 가압구역 관리 철저

붙임   1. 중블록 공급량 분석(12월) 1부.

2. 공급량(중블록) 현황

3. 블록월간 공급량(시스템) 및 중블록 관리카드 각 1부.

4. 중블록 위치도 및 계통도 각 1부.  끝.