문서번호	공원운영과-506
결재일자	2023. 1. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	공원운영과장	중부공원여가센터소장
김근혁	박종환	이인수	01/10
			하재호
협 조

남산청사 소방설비 보강공사 계획

2023. 1.

중부공원여가센터

(공원운영과)

남산청사 소방설비 보강공사 계획

청사 소방설비 노후로 인한 성능저하 및 부식으로 누수가 발생함에 따라 보강하여 법정 유지관리 업무 및 재난에 사전 대비하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

ㅇ NFSC 102 제16조 및 NFSC 103 제17조

- 가압송수장치의 임펠라 혹은 부식에 강한 재질 사용

ㅇ 소방시설법 제10조 (피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지관리)

ㅇ 건축법 시행령 제46조 (방화구획 등의 설치)

□ 추진방향

ㅇ 청사 내 소방 방화구획 확정 후 방화문 혹은 방화셔터를 설치하여 소방 안전관리자의 법정 의무사항을 이행하고,

ㅇ 노후로 인해 누수 및 부식 현상 발생한 소방설비 교체하여 화재 발생에 따른 재난에 사전 대비하고자 함

※ 소방용 펌프 내구연한 : 9년 / 제어밸브 내구연한 : 10년

Ⅱ		설비현황 및 사진

□ 설비현황

구 분	품 명	사 양	수 량	준공연도
소방 기계설비	소화전 급수펌프	11㎾*0.45㎥/min*70m	2대	2007
	소화전 압력펌프	3.7㎾	1대	2007
	스프링클러 급수펌프	11㎾*0.8㎥/min*83m	2대	2008
	스프링클러 압력펌프	3.7㎾*0.6㎥/min	1대	2008

□ 현황사진

소방 펌프 내부 부식 발생	소방 밸브 외부 부식 발생	소방 배관 외부 부식 발생

Ⅲ		추진계획

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 남산청사 소방설비 보강공사

ㅇ 공사위치 : 남산청사 지하 2층 (서울특별시 중구 삼일대로 231)

ㅇ 공사기간 : 2023. 2월 ~ 4월 (시행일로부터 60일 이내)

ㅇ 공사내용

- 소방용 펌프(소화전 및 스프링클러) 교체공사 1식

- 소방용 급수 배관 및 제어밸브 20개소 등 교체공사 1식

- 고재(철) 및 페기물처리 1식

ㅇ 소요예산 : 금62백만원

- 예산과목 : 중부공원여가센터 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성, 남산별관 청사 유지관리, 시설비

Ⅳ		추진일정

□ 2023. 1월        : 현장 조사 및 자체설계 시행

□ 2023. 2월        : 공사 발주

□ 2023. 2월 ~ 4월 : 공사 착공 및 준공