문서번호	시설보수과-96
결재일자	2023. 1. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
연윤모	김정선	조선행	01/10
			이문주
협 조

2022년 안전점검 종합결과 및 조치계획

2023. 01. .

난지물재생센터

(시설보수과)

2022년 안전점검 종합결과 및 조치계획

2022년 난지물재생센터 시설물 안전점검 종합결과 152건의 지적사항 발견, 140건 조치완료 하였고 미조치 건에 대한 계획을 보고드림

Ⅰ		관련근거

□ 2022년 하반기 중대시민재해 법정사항 이행점검결과에 따른 조치 요청 (중대재해예방과-7519, 2022. 12. 23.)

Ⅱ		점검결과

□ 점검대상 : 기전, 토목, 건축 시설물 및 기타 안전시설

□ 점검결과 : 지적사항 152건 중 140건 조치완료

점검일자	점검구분	점검결과	조치결과
1월~3월	물순환안전국장 방문점검	20건	조치완료
	중대재해 위험시설 안전점검
	유해·위험개소 신고에 따른 조치
4월	해빙기 점검	27건	23건 조치완료 (4건 장기조치 예정)
5월~6월	안전점검 지원단 활동	23건	조치완료
	수방시설물 점검 (풍수해)
7월	PSM 자체감사	27건	15건 조치완료 (2건 장기조치 예정)
	안전점검 지원단 활동
	중대재해 이행상태 점검
8월~9월	안전진단	42건	40건 조치완료 (1건 단기조치, 1건 장기조치 예정)
	국가안전대진단
	안전점검 지원단 활동
10월~12월	동절기 안전점검	13건	9건 조치완료 (1건 단기조치, 3건 장기조치 예정)
	안전점검 지원단 활동

Ⅲ		조치계획

□ 미조치사항 : 12건

ㅇ 장기조치 계획 : 10건

현장위치	세부 지적사항	미조치 사유	조치예정
유입펌프장	변압기 2호 절연불량	<시설물 개선사업> 계약 및 감리 등 장시간 소요	계약 추진단계로 23년 상반기 조치예정
	#1 고압 VCB반 차단기 자동 투입 불량
	#1 고압모터 기동반 접지상태 불량
	#2 고압반 계장기 상태 불량
슬러지1처리장	가스홀더 A 고장	<시설물 개선사업> 물품조달에 있어 장시간 소요	현재 계약완료 완공까지 대략 150일 소모 예정
	탈취설비 누수	<시설물 개선사업> 예산 확보 이후 조치 예정	23년 상반기
	농축기동 야외배관 녹	예산부족	23년 연간단가 계약 후
방류펌프장	내부 폐자재 방치	예산부족	23년 3월 이내
수2처리장	5계열 종침 안전난간 흔들림	예산부족	23년 3월 이내
수1처리장	1~3계열 지하관랑 경사지 안전난건 설치	예산부족	23년 3월 이내

ㅇ 단기조치 계획 : 2건

현장위치	세부지적사항	미조치사유	조치예정
수1처리장	지하관랑 입구 전등 불량	예산부족	23년 1월 이내
슬러지2처리장	가스교반기실 방화문 파손	예산부족	23년 1월 이내

Ⅳ		행정사항

□ 담당자 협조 통하여 기간내에 조치완료

□ 안전관리 및 사고예방을 위한 현장 협조 실시

붙임 : 1. 안전점검 결과표 1부.

2. 조치현황 사진 1부.  끝.