문서번호	기술진단과-358
결재일자	2023. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기술진단과장	생산부장
장현성	박태원	01/11
		어용선

『6개 정수센터 오존/활성탄공정 심층진단결과』관련

개선조치사항 점검계획 보고

2023. 01.

생산부

(기술진단과)

『6개 정수센터 오존/활성탄공정 심층진단결과』관련

개선조치사항 점검계획 보고

생산부장 : 어용선☎3146-1301 기술진단과장  : 박태원☎1360 담당 :장현성☎1361

『6개 정수센터 오존/활성탄공정 심층진단』결과에 따른 개선조치사항(오존공정 총 7건, 활성탄공정 총 19건)에 대한 점검을 실시하고자 함

□ 추진근거

ㅇ『정수센터 오존공정 진단결과 보고』(기술진단과-1146, 2022.2.15.)

ㅇ『정수센터 활성탄공정 심층진단결과 보고』(기술진단과-21530, 2022.5.25.)

ㅇ『오존공정 심층진단 결과에 따른 개선조치사항 점검결과 알림』

(기술진단과-23589, 2022.8.12.)

□ 오존/활성탄 공정 심층진단 결과

오존공정

ㅇ 진단기간 : 2021년 9월 ~ 12월

ㅇ 진단항목(총8항목)

- 오존발생기 성능평가, 최적운영점, 전달효율, 고농도오존측정기, 오존제어방식, 추적자실험, 맨홀 대기오존농도 평가, 기타 등

ㅇ 개선사항 발굴 및 조치현황

구 분	총계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
개선사항(건)	20	4	1	4	5	4	2
1차조치(건)	13	2	0	4	3	3	1
미조치(건)	7	2	1	0	2	1	1

- (2022년 12월 기준) 기타 미조치 건(총7건)에 대해 금번 점검 시 확인

- 미조치 건 중『오존발생기별 오존농도제어방식 변경』은 예산반영 후 22년 하반기, 23년 상반기 추진예정(구의, 영등포, 암사)

활성탄공정

ㅇ 진단기간 : 2022년 1월 ~ 6월

ㅇ 진단항목(총9항목)

- 고도처리시설 최대 생산가능 유량 평가, 활성탄접촉시간, 여과속도, 활성탄 탄층깊이, 역세척 시퀀스, 시동방수 수질, 역세척시 배출수 탁도, 활성탄팽창률, 활성탄흡착지 대기오존 농도 등

ㅇ 개선조치사항

구 분	총계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
개선사항(건)	19	5	2	3	3	4	2

- 공통사항 : 환기설비 방충망 교체 등 환기설비 정상가동

- 광암 : 활성탄흡착지 역세척 시퀀스 검토, 시동방수 개선 검토 필요

- 기타 : 활성탄지 지별 방충망설치(암사, 구의, 뚝도, 영등포), 유입수로 대기오존 처리(강북, 광암, 암사, 뚝도, 영등포)

□ 개선조치사항 점검계획

ㅇ 건    명 : 고도정수처리공정 심층진단 결과 관련 개선 조치사항 점검

ㅇ 기    간 : '23. 01. 18(화) ∼ '23. 01. 19(목), 2일

구 분	'23.01.18(화)	'23.01.19(수)
점검대상	광암, 암사, 강북	구의, 뚝도, 영등포

※ 현장 점검일정은 상황에 따라 변경될 수 있음.

ㅇ 점검부서 : 기술진단과

ㅇ 점검대상 : 6개 정수센터 오존/활성탄 공정

ㅇ 점검내용

- 오존시설 주변 점검구(맨홀 등) 기밀 상태

- 친환경오존접촉조 통풍기 개선 상태

- 용존오존계측기 드레인 배관 개선 상태

- 오존발생기 별 오존농도 제어방식 현황

- 유충방지를 위한 활성탄 지별 방충망 설치

- 환기설비 방충망 교체 등 환기설비 정상화 등

□ 향후계획

ㅇ 센터 별 개선조치사항 점검결과 보고 및 관련부서 공유

- 점결결과 미조치 사항 발생시 시설개선 시행(정수센터).

붙임  1. 센터 별 오존/활성탄공정 개선조치사항 점검항목 1부.  끝.