문서번호	시설관리과-649
결재일자	2023. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강남수도사업소장
박찬수	김재영	代김진성		01/11
				박기용
협 조
	급수운영과장		박종일
	주무관		이은주

「2023년 설날대비」

상수도 시설물(1·2종) 안전점검 결과 보고

2023. 1.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「2023년 설날대비」

배수지, 아리수올림터(1·2종) 등 상수도시설물 안전점검 결과보고

안전하고 편안한 설 연휴가 될 수 있도록 재난 및 안전사고를 사전 예방하기 위해 배수지, 아리수올림터 등 상수도시설물에 대해 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		점검 대상

□ 점검대상 : 총 47개소

(단위 : 개소)

구 분	계	배 수 지	아리수 올림터	현수관로	지하철 등	공동구	비 고
대 상	43	9	30	3	0	1	-

Ⅱ		점검 방법

□ 점검 개요

□ 점검기간 : ‘23. 1. 2(월) ~ ‘23. 1. 9(월)

□ 점 검 자

- 토목분야┏ 과 장 : ********

┣ 팀 장 : ********

┗ 담 당 : ********

- 기전분야 : ********************

□ 중점점검 사항

□ 배수지 ․ 올림터 시설물 분야

- 시설물 내 유리창 방풍 관리실태, 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 용벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부, 가압장 기전설비 작동 관리상태 등

□ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 현수관 노출 등 보온상태 적정 여부

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전여부

- 상수도관, 밸브류 등 누수여부

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

Ⅲ		점검 결과

□ 지적사항 및 조치결과

□ 점검 적출 12건(조치중 12건)-점검사진 별도 첨부

- 봉은배수지 항입구 환경정비 필요

- 수서배수지 관랑실 안전표지판 설치 필요

- 양재배수지 안전표지 설치 필요

- 반포배수지 항 외벽 보수 필요

- 방배배수지 안전표지 설치 필요

- 방배배수지 1지 타일균열 보수필요 외6건(자체점검)

Ⅳ		향후계획

□ 행정사항

□ 조치중인 (12건)에 대하여  「2022년 상수도시설물 설치 및 소화전 보수공사」 관련 계약업체에 시공 지시하여 조치 완료코자 함

따로붙임 : 1. 시설물 점검표 각 1부.

2. 점검결과 제출양식 1부.  끝.