문서번호	시설과-89
결재일자	2023. 1. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
김성득		김석광	01/12
			이정환
협조

남산 실개천 시설물 정비·보수 계획

2023. 01.

시  설  과

남산 실개천 시설물 정비·보수 계획

남산 실개천 겨울철 시설물 자체점검 결과에 따라 신속한 정비·보수 계획을 수립하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ. 남산, 장충단공원 실개천 시설현황

구 분	계	북측 실개천	장충단 공원	남측 실개천
실개천 길이	2.71km	2.20km	0.28km	0.23km
가압장 및 펌프	9개소 76대	7개소 54대	1개소 10대	1개소 12대
지하철 집수정(지하수)	6개소	3개소(명동,충무로3,4)	1개소(동대입구)	2개소(지하수)
CCTV	16대	11대	2대	3대
운영 기간	4. 1 ~ 11. 15(7개월15일) → 24시간 연속 가동

Ⅱ. 점 검 개 요

◯ 대    상 : 북측, 장충단공원, 남측실개천, 지하철역 집수정 등

◯ 점검기간 : 2022. 11. 16 ~ 2023. 1. 6

◯ 점 검 자 : 실개천 담당, 공무직 2명

◯ 주요 점검내용

- 펌프진동, 베어링 마모, 펌프 누수상태

- 펌프 절연저항 측정

- 가압장 내부 및 이송배관 부식, 누수상태 점검

- 스트레이너(여과기) 필터 분해·정비 및 청소

- 기타 밸브류, 수배전반, 수위계 등 점검

Ⅲ. 점 검 결 과

구 분	장 비 명	점검결과	비 고
신약수	스트레이너	백워시 밸브 열리나 닫히지 않음
남산별관	전동밸브	A 자동 미작동, D 누수
장충지구	체크밸브	고장
	압력계	고장
한옥마을	체크밸브	고장
한남자락	수중펌프	A펌프 절연저항 불량
동대입구	수중펌프	수중펌프 1대로 예비펌프 1대 추가설치
이송배관	충무로 => 한옥마을	이종배관 접합부 누수
소류지	국립극장, 장충단공원	퇴적물 준설작업 필요
기타	유지관리용 카트	타이어, 라이닝 마모, 안전밸트 미설치, 밧데리 방전

< 현 황 사 진 >

스트레이너 분해·정비	유량계 점검
이송배관 접합부 누수	퇴적물 준설 필요(장충단공원)

Ⅳ. 조 치 계 획

◯ 경미한 사항은 자체 보수 실시(압력계, 체크밸브 등 교체)

◯ 예산이 소요되는 사항은 해당 전문업체에 보수 의뢰하여 조치

- 스트레이너는 2009년 설치제품으로 부품호환 불가하여 백워시 밸브 일체 교체

- 동대입구역 배수펌프실 내 수중펌프 1대로 예비펌프 1대 추가 설치

- 이송배관 누수는 배관 처짐현상으로 행거설치 후 배관 교체

- 국립극장, 장충단공원 소류지 내 토사 등의 퇴적으로 물흐름 방해되어 준설 전문업체에 준설 의뢰

- 유지관리용 카트는 점검결과에 따라 보수 조치하고 안전밸브 미설치 되어 추가 설치

Ⅴ. 소 요 예 산

◯ 소요예산 : 약15,000천원

- 스트레이너 백워시 밸브 교체 : 약 2,000천원

- 동대입구 예비펌프 설치 : 약 5,000천원

- 이송배관 누수 조치 : 약 1,500천원

- 소류지 준설작업 : 약 5,000천원

- 유지관리용 카트 보수 : 1,500천원

◯ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 남산 및 산하공원 보수정비, 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비

붙임 : 견적서 3부.  끝.