문서번호	정수시설과-285
결재일자	2023. 1. 13.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	01/13
			이호완
협조
	주무관		윤정찬

전기설비 주간점검 결과보고

2023. 1.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

뚝도아리수정수센터 전기설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2023. 1. 9. ~ 13. (5일간)

□ 점 검 자 : ***********************

***********************

□ 점검방법 : 전기설비 상태점검 및 점검표에 의한 점검

□ 점검대상

구분	점 검 대 상	점 검 설 비
1	송수펌프 MAIN변전실	특고압 수변전설비 및 PAD 설비 고압모터기동반 설비 비상발전기 및 정류기 설비
2	중계펌프 지구변전실	고압, 저압 전기설비 고압모터기동반 설비 비상발전기설비 및 정류기 설비
3	2 여과지 지구변전실	고압, 저압 전기설비 정류기 및 배터리 설비
4	1 여과지 지구전기실	저압 전기설비 정류기 및 배터리 설비
5	배출수 지구변전실	고압, 저압 전기설비 정류기 및 배터리 설비
6	오존접촉지 지구전기실	저압 전기설비
7	약품투입동 지구전기실	저압 전기설비
8	염소제어동 지구전기실	저압 전기설비
9	관리 본관 지구전기실	저압 전기설비 및 비상발전기 설비
10	수도 박물관 전기실	저압 전기설비
11	태양광 발전설비	송수펌프 태양광 발전설비 배출수 태양광 발전설비 2여과지 BIPV 태양광 발전설비
12	전기자동차 충전설비	저압 충전설비

점 검 일	점 검 대 상	사용전압	점검결과	비고
1.9.(월)	송수펌프 MAIN특고압변전실	22.9kV/ 6.6kV/380V	양 호
	중계펌프 지구고압변전실	6.6kV/ 380V/220V	양 호
1.10.(화)	2여과지 지구고압변전실	6.6kV/ 380V/220V	양 호
	1여과지 지구전기실	380V/220V	양 호
	배출수처리 지구고압변전실	6.6kV/ 380V/220V	양 호
1.11.(수)	오존접촉지 지구전기실	380V/220V	양 호
	약품투입동 지구전기실	380V/220V	양 호
	염소제어동 지구전기실	380V/220V	양 호
	관리본관 지구전기실	380V/220V	양 호
	수도박물관 전기실	380V/220V	양 호
1.12.(목)	송수펌프 태양광발전설비	1000VDC /380VAC	양 호
	배출수처리 태양광발전설비	1000VDC /380VAC	양 호
	2여과지 BIPV 태양광발전설비	600VDC /220VAC	양 호
1.13.(금)	전기자동차충전설비	380V/220V	양 호

Ⅱ		점 검 결 과

Ⅲ		특 이 사 항

□ 송수전기실 ALTS 배터리 알람 확인 및 점검

○ 일  자 : 2023. 1. 10.(1일간)

○ 점검자 : *************

○ 내  용 : ALTS 예비전원용 배터리 서비스 주기 알람 경보 확인 및 배터리 점검

○ 결  과 : 배터리 상태 양호(배터리 서비스 주기 2년 후 경보 알림)

□ 중계펌프 유량계실 배수펌프 트립 점검

○ 일  자 : 2023. 1. 12.(1일간)

○ 점검자 : ****************************

○ 내  용 : 3상3선 380V 2마력 배수펌프 절연불량 및 EOCR 과부하 트립 관련 점검 후 배수펌프 교체, EOCR 세팅 작업

○ 결  과 : 완 료(배수펌프 정상작동)

붙임 : 전기설비주간점검표(230113) 1부.  끝.