아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(전열설비 설계 적정성에 대한 자문회의 결과 통보(시립청소년 음악창작센터 건립 공사))

□ 업무지시현장 : 시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사 (주)거람외 16개 현장

□ 작 성 일 자 : 2023-01-13 13:01:44

□ 지 시 내 용

1. 설비부-624(2023.01.13.)호와 관련 입니다.

2. 시립청소년 음악창작센터 건립 공사 현장 내 전력소모가 큰 전열기구 사용으로 회로별 허용전류를 초과한 과전류에 따른 전열 분기회로 차단기 동작으로 정전이 발생되는 경우가 있어, 이에 대한 자문회의를 완료하고 그 결과를 통보하오니, 아래 내용대로 공사에 반영하시기 바랍니다.

○ 자문회의 결과

- 전력 소모가 큰 전열기구 사용으로 허용전류를 초과함에 따른 전열설비 분기회로 차단기 정상 동작함.

- 전열설비에 대한 설계 및 시공은 적정함.

- 사용자에게 전열설비 사용에 대한 교육 및 안내 실시

- 냉난방기 설치 완료에 따른 공사현장 내 개인 전열기구 사용 중지

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관	박근형		도로설비과장	01/13
곽용길
협조자
시행	설비부-645	(	2023. 1. 13.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 15층 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2343	/전송	02-6438-2399	/	2014012315@seoul.go.kr	/	부분공개(5)