문서번호	기전과-487
결재일자	2023. 1. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		최경주	01/16
			최연우
협 조

「2023년 설날 대비」

도로기전시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  1.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「2023년 설날 대비」

도로기전시설물 안전점검 결과보고

2023년 설날 대비 도로기전시설물에 대해 일제 안전점검 실시한 결과를 보고드리며, 적출사항 개선하여 재해 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

1		관련 근거

❍『설날대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림』

: 도로시설과-30962호(2022.12.27.)

❍『설날대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획』

: 기전과-30772호(2022.12.30.)

2		추진개요

☐ 점검 기간 : 2022. 12. 30.(금) ~ 2023. 01. 13.(금)

☐ 점검 대상 : 42개소 (터널, 지하차도, 교량 및 고가차도 기전시설물)

구 분	합 계	터 널	지하차도 (두무개고가 하부 포함)	가로등 (교량, 고가차도, 지하차도 상부)
시 설 물	42	5	12	25

☐ 점검 방법 : 자체 점검반 구성 운영 (육안 및 장비이용 점검)

❍ 점검반 구성 : 3개반 (공무원 17명, 외부전문가 3명)

구 분	터 널	지하차도	가로등	인 원
반 장	최진일	곽영두		2명
반 원	사 무 실 : 김성균, 한재혁, 김원수	주현탁, 김상호, 김민상, 임성준		15명
	남산1호터널 : 김종관, 유원진, 윤세환
	남산2호터널 : 정성욱, 조진우
	남산3호터널 : 박덕수, 박경철
	금 화 터 널 : 김환식
외부전문가	태원전기안전관리(주) - 전기안전관리대행 남성기전(주) - 도로기전 유지보수 연간단가 (주)비시텍코리아 - 재방송설비 유지보수			3명

☐ 주요 점검사항

❍ 터널 및 지하차도 : 수배전반, 조명설비, 방재설비, 환기시설 등 정상작동 여부 및 유지관리 상태

❍ 가로등 : 분전반 내외부 상태, 가로등 및 경관조명 관리 상태

❍ 터널 및 지하차도 관리실 환경정리

3		점검 결과

❍ 적출 건수 : 총 4건(조치 2건, 미조치 2건)

구 분	계	터널	지하차도	한강교량	일반교량	고가차도
적출 건수	4	3	1	-	-	-
조치 건수	2	1	1	-	-	-
미조치 건수	2	2	-	-	-	-

❍ 세부 내역

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고
1	남산3호터널	하행 입구 문자전광판(VMS) 고장	- 문자전광판 교체 예산사업 추진 예정	조치예정 (예산사업)
2		CCTV 카메라 1대 탈락	전문업체 교체 예정 (관급자재 구입 완료)	조치예정 (관급지급)
3	금화터널	소화기표시등 누전차단기 트립	누전차단기 트립 복구	조치완료
4	성산지하차도	상황실 CCTV 영상화면 불량	통신장비 점검 후 정상 복구	조치완료

4		조치계획

❍ 경미한 사항 2건(연번 3,4) : 자체 보수 완료

❍ 즉시조치 불가 사항 2건

- 연번 1 : 설비교체 예산사업 추진 예정(남산1,2,3호터널 대상)

- 연번 2 : 전문업체 정비예정(관급 지급)

※ 전문업체 : 연간단가업체 또는 해당 시설물 제작·설치 업체 등

5		행정 사항

❍ 2023. 1. 16.(월) : 점검결과 제출(→ 도로시설과)

붙임  설날 대비 안전점검 결과 제출양식 1식.  끝.