설 연휴대비 화재안전조사 세부조사표(000존)

검사일 : 2023.1.12

□ 조사대상

조사대상	대상명	****	대표자	****** ****
	소재지	************	전화번호	************
	건물구조	***************** *************	주용도	****
	소방안전관리자	***	등급

조사구분	주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항	예방과-32363(2022.12.29)[겨울철] "2023년 설 연휴 대비 화재안전조사 등 추진계획"에 의거 중점 추진사항에 따라 미조사함
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항	예방과-32363(2022.12.29)[겨울철] "2023년 설 연휴 대비 화재안전조사 등 추진계획"에 의거 중점 추진사항에 따라 미조사함
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항	화재 등 재난 시 피난대피 유도 방법 및 초기소화를 위한 소방계획서상 조직도 활용방법 등 지도함 피난 동선에 따른 대피훈련방법 및 비상방송설비 적극 활용 대피 훈련 토록 지도함
4. 소방자동차 전용구역 등에 대한 사항	예방과-32363(2022.12.29)[겨울철] "2023년 설 연휴 대비 화재안전조사 등 추진계획"에 의거 중점 추진사항에 따라 미조사함
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항	해당없음
6. 소방시설의 설치 및 관리등에 사항	아래 '소방시설등의 조사사항'과 동일하므로 소방시설등의 조사사항란에 기입함
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항	해당없음
8. 피난시설, 방화구획 및 방호시설관리에 관한 사항	판매시설 내 피난계단 및 특별피난계단 물건 적치여부 확인한 바 피난상 장애요인 없음
9. 방염에 관한 사항	해당없음
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항	예방과-32363(2022.12.29)[겨울철] "2023년 설 연휴 대비 화재안전조사 등 추진계획"에 의거 중점 추진사항에 따라 미조사함
11. 다중이용업소 안전관리에 관한 사항	예방과-32363(2022.12.29)[겨울철] "2023년 설 연휴 대비 화재안전조사 등 추진계획"에 의거 중점 추진사항에 따라 미조사함
12. 위험물안전관리에 관한 사항	해당없음
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항	예방과-32363(2022.12.29)[겨울철] "2023년 설 연휴 대비 화재안전조사 등 추진계획"에 의거 중점 추진사항에 따라 미조사함

□ 기본 조사사항

□ 소방시설 등의 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 소방시설	소화기기구의 비치 및 내용연수 등 유도등의 점등 및 시인성 여부 확인함 옥내소화전의 기능상태 확인 스프링클러의 기능상태 확인 특별피난계단 전실 적정 유지관리 및 제연설비 육안점검 확인 비상방송설비 베터리 등 육안점검 확인 가스계소화설비의 정상 작동 가능토록 유지관리여부 확인 비상발전기 적정 유류확보 확인	소방시설(헤드/감지기/소화기 설치 등)의 적정 설치 여부는 시간 관계상 일부 취약 장소를 중점으로 확인함 소화기의 비치 및 내용연수 확인한 바 이상없음 직원 통로 및 휴게실 등 감지기 부착상태 확인한 바 위반사항 발견치 못함 S/P헤드 살수 반경 및 도색여부등 확인한 위반사항 발견치 못함 옥내소화전 주변 물건적치 등 확인한 바 위반사항 발견치 못함 수신기 육안점검 확인한 바 특이사항 없음(도통시험은 회로동작시험과 동시에 되는 것으로 매장 내 오동작 가능성이 크다는 관계인의 요청으로 생략함 - 추후 매장 영업 종료 후 반드시 확인토록 지도함) 가스게 소화설비의 작동 방지 핀 설치여부 등 확인한 바 위반사항 발견치 못함 비상방송설비의 베터리 등 확인한바 위반사항 발견치 못함 소화펌프 (옥내소화전 주펌프, 스프링클러 주펌프)자동기동 시험한 바 정상 작동함(기동용수압개폐장치 하부 볼밸브 개방에 따른 자동기동 실시) 비상발전기의 유류 확보 여부 확인한 바 적정량 충전됨 제연설비 육안점검 실시한 바 위반사항 발견치 못함(제연설비 가동시험은 매장 내 영업중으로 민원 유발 가능성으로 생략함 - 추후 매장 영업 종료 후 반드시 가동시험 확인토록 지도함)
2. 피난시설 등	유도등 및 완강기 등 정정 관리여부 확인	유도등 및 완강기 등 정정 관리여부 확인한 바 위반사항 발견치 못함
3. 안전시설 등	해당사항 없음
4. 임시소방시설	해당사항 없음

□ 기타 조치사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 전기분야	예방과-32363(2022.12.29)[겨울철] "2023년 설 연휴 대비 화재안전조사 등 추진계획"에 의거 중점 추진사항에 따라 미조사함
2. 가스분야	예방과-32363(2022.12.29)[겨울철] "2023년 설 연휴 대비 화재안전조사 등 추진계획"에 의거 중점 추진사항에 따라 미조사함
3. 건축분야	예방과-32363(2022.12.29)[겨울철] "2023년 설 연휴 대비 화재안전조사 등 추진계획"에 의거 중점 추진사항에 따라 미조사함
4. 기타분야	예방과-32363(2022.12.29)[겨울철] "2023년 설 연휴 대비 화재안전조사 등 추진계획"에 의거 중점 추진사항에 따라 미조사함

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	김영식		류연하		01/16
					박구순
협조	한소영