화재안전조사 세부조사표(##그린###B##)

검사일 : 2023. 01. 09.(월)

□ 조사대상

조사대상	대상명	**********	대표자	********
	소재지	**************** *********	전화번호	***********
	건물구조	******************************************	주용도	복합건축물(시장)
	소방안전관리자	*****	등급	2급

조사구분	주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항	모닥불 및 용접·용단 등 불꽃을 발생시키는 행위 없음
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항	소방계획서의 작성 및 시행, 자위소방대 및 초기대응체계의 구성, 화기 취급의 감독, 소방안전관리에 관한 업무수행에 관한 기록·유지 확인한 바 적정함
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항	소화·통보·피난 등의 훈련과 소방안전관리에 필요한 교육은 현재 미실시 상태로 소방계획서상 금년중 실시 예정
4. 소방자동차 전용구역 등에 대한 사항	예방과-309 (겨울철) 전통시장 화재안전조사 추진 계획 변경 보고에 따른 부분조사·중점 추진사항에 따라 미조사함
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항	예방과-309 (겨울철) 전통시장 화재안전조사 추진 계획 변경 보고에 따른 부분조사·중점 추진사항에 따라 미조사함
6. 소방시설의 설치 및 관리등에 사항	아래 '소방시설등의 조사사항'과 동일하므로 소방시설등의 조사사항란에 기입함
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항	예방과-309 (겨울철) 전통시장 화재안전조사 추진 계획 변경 보고에 따른 부분조사·중점 추진사항에 따라 미조사함
8. 피난시설, 방화구획 및 방호시설관리에 관한 사항	건물 내 직통계단 물건 적치 등 확인한 바 위법사항 없음
9. 방염에 관한 사항	예방과-309 (겨울철) 전통시장 화재안전조사 추진 계획 변경 보고에 따른 부분조사·중점 추진사항에 따라 미조사함
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항	예방과-309 (겨울철) 전통시장 화재안전조사 추진 계획 변경 보고에 따른 부분조사·중점 추진사항에 따라 미조사함
11. 다중이용업소 안전관리에 관한 사항	예방과-309 (겨울철) 전통시장 화재안전조사 추진 계획 변경 보고에 따른 부분조사·중점 추진사항에 따라 미조사함
12. 위험물안전관리에 관한 사항	예방과-309 (겨울철) 전통시장 화재안전조사 추진 계획 변경 보고에 따른 부분조사·중점 추진사항에 따라 미조사함
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항	예방과-309 (겨울철) 전통시장 화재안전조사 추진 계획 변경 보고에 따른 부분조사·중점 추진사항에 따라 미조사함

□ 기본 조사사항

□ 소방시설 등의 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 소방시설	* 소화기 비치 및 내용년수 확인함 * 옥내소화전설비 작동 여부 확인함 * 스프링클러설비 작동 여부 확인함 * 비상방송설비 작동 여부 확인함 * 비상경보설비 작동 여부 확인함 * 자동화재탐지설비 작동 여부 확인함 * 유도등설비 점등 상태 확인함 * 비상조명등설비 작동 여부 확인함	* 소화기 배치 적합 여부 및 내용연수 초과여부 확인 한바 이상없음 * 옥내소화전설비 주펌프·충압펌프 자동 기동 여부 확인한 바 이상없으며, 소화전함 내 호스 및 관창 비치 상태 양호함 * 스프링클러설비 주펌프·충압펌프 자동 기동 여부 확인한 바 이상없으며, 헤드 함몰 및 살수장애 확인 한 바 이상없음 * 비상방송, 비상경보 작동여부 확인한 바 이상없음 * 수신기의 정상 작동 및 예비전원 확인한 바 이상없음 * 감지기 부착상태 확인한 바 양호함 * 유도등설비 및 비상조명등설비 확인한 바 점등 상태 양호함
2. 피난시설 등	* 건물 직통계단 내 물건 적치 여부 등	* 적치물 없음
3. 안전시설 등	해당사항 없음
4. 임시소방시설	해당사항 없음

□ 기타 조치사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 전기분야	예방과-309 (겨울철) 전통시장 화재안전 조사 추진 계획 변경 보고에 따른 부분조사· 중점 추진사항에 따라 미조사함
2. 가스분야	예방과-309 (겨울철) 전통시장 화재안전 조사 추진 계획 변경 보고에 따른 부분조사· 중점 추진사항에 따라 미조사함
3. 건축분야	예방과-309 (겨울철) 전통시장 화재안전 조사 추진 계획 변경 보고에 따른 부분조사· 중점 추진사항에 따라 미조사함
4. 기타분야	예방과-319 '23년 설날 대비 다중이용시설(전통시장 및 상점가) 안전점검 협조 요청(노원구 일자리경제과)	*************************************************************************

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	정연도		류연하		전결 01/16
					박구순
협조