문서번호	정수시설과-677
결재일자	2023. 1. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	암사아리수정수센터소장
윤동진	전훈	01/17
		김상동
협 조
	정수과장		이철재
	주무관		강병우

2023년 유량계 설비 유지관리계획

2023. 01.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 유량계 설비 유지관리계획

우리 정수센터의 유량계 설비에 대해 점검·교정검사·노후설비 개선 등 체계적인 관리를 통해 정상적인 기능을 유지하고, 계측의 정밀도를 높여 공급량 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 규 정

○ 국가표준기본법 제3조, 제14조 -------------- '18.12.13.

- 유량계 교정의 정의, 국가 교정제도의 확립

○ 수도법 시행규칙 제19조 제2항 -------------- '23.01.03.

- 유량계 허용오차 범위(±2% 이내), 유량계 교정검사 주기(연 1회 이상)

○ 서울시 ‘유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침) --- '14.09.01.

- 유량계 허용오차 범위(±1.5% 이내)

- 교정검사 주기(취·송수 구역 연 2회, 중블록 연 1회)

- 유량계 및 유량감시 시스템 유지관리 방법 등

Ⅱ		유량계 현황

********************************************

Ⅲ		유량계 시설점검 계획

가. 일상점검 : 월 1회 실시

○ 유 량 계 : 전송설비 동작상태, 유량계실 환경관리실태(배수펌프, 침수 등)

○ 시 스 템 : 보정값 관리, 교정검사 기록 등

○ 점검서식 : 별지 제2호(별첨)

○ 점검결과 : 매월 점검결과를 보고하고 장애사항은 부품 교체 및 수리

나. 정기점검 : 연 2회 실시(본부주관)

○ 유 량 계 : 전송설비 동작상태, 유량계실 환경관리실태(배수펌프, 침수 등)

○ 시 스 템 : 보정값 관리, 교정검사 기록 등

○ 점검서식 : 별지 제2호(별첨)

○ 점검결과 : 장애사항은 적절한 조치를 취하고 별지 제3호 서식(별첨)에 기록

다. 자체 비교측정 검사

○ 대상 : ******************************************

○ 검사방법

- 검사주기 : 연 2회

- 정확도 기준(허용오차) : ± 1.5% 이내(초음파 유량계)

- 측정내용기록 : 별지 제6호 서식(별첨)

라. 대장관리

○ 유량계 관리대장 관리 : 별지 제1호서식(별첨)

○ 유량 감시 시스템용 공정유량계 관리 대장(별첨)

○ 봉인대장 관리 : 별지 제4호 서식(별첨)

○ 유량계 정기점검, 유량측정자료 등은 기록보관 및 관리철저

마. 유량감시시스템 관리

○ 유효율 상태 관리

- 이상 발생시 유량계 전문업체에 의한 점검을 실시하고 필요시 부품 및 취·송수 유량계 교체

○ 유량 보정사유(공사, 오동작 등) 발생 시 즉시 보정

바. 유량계 관리 담당자

***********************

*********************

Ⅳ		행 정 사 항

○ 취·송수 유량계 유량계 교정검사, 고장발생 시 협조체제 유지

***********************************

○ 본부 주관 용역업체의 유량계 교정검사 시 현장 입회

붙임 : 1. 유량계 현황 1부.

2. 유량계 관리대장(별지 제1호 서식) 1부.

3. 유량계 점검표(별지 제2호 서식) 1부.

4. 유량계 장애사항 처리표(별지 제3호 서식) 1부.

5. 봉인대장(별지 제4호 서식) 1부.

6. 비교측정대장(빌지 제6호 서식) 1부.

7. 공정유량계 현황입력 양식 1부.

8. 상수도 밀폐공간 작업 안전관리 매뉴얼 1부.  끝.