문서번호	정수시설과-361
결재일자	2023. 1. 17.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장
이형문	전준원	01/17
		이호완
협 조
	주무관		배용우
	주무관		조성래

2023년 자양취수장 전기안전관리 계획 보고

2023. 1. 18.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2023년도 뚝도아리수정수센터

자양취수장 전기안전관리 계획 보고

우리센터 자양취수장의 전기안전관리 계획서를 작성 운용함으로 전기설비에 대한 체계적 관리와 안전성 제고 및 안정적 수돗물 생산, 공급에 기여 하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 「전기안전관리법 및 시행규칙」 통상자원부령 제2021-415호」

○ 「산업통상자원부 고시 제2021-105호」 전기안전관리자 직무에 대한 고시

Ⅱ		전기안전관리자 현황

구 분		성 명	자 격 사 항	선 임 일 자
전기안전 관 리 자	관 리 자 (1명)	***** ************	전기기사	2021. 5. 3.
	보 조 원 (1명)	***** ***********	전기기능사	2021. 7. 5.

○ 전기안전관리법 제22조, 동법 시행령제25조제2항(전기안전관리자의 선임)                에 따라 전기설비 또는 사업장마다 안전관리자와 안전관리보조원으로 구분하여                 선임하여야 한다.

○ 위 법규“[별표12] 전기안전관리자의 선임기준 및 세부기술자격” 따라 자양

취수장 필수 선임 인력은 관리자 1명, 보조원 1명 총 2명 선임.

Ⅲ		주요 전기설비현황

1. 한전전원 공급선로 및 계약현황

구 분	변전소	배전선로	개 폐 기	공급방식	계약전력	계약종별	고객번호
상용선로	뚝도S/S	자수D/L	PAD-44	22.9[kV] - Y 지중	5,093[kW]	산업용(을)고압A 선택(Ⅱ)	01-3537- 3557
예비선로	구의S/S	강변D/L	PAD-43

2. 전 기 설 비

구 분	규 격	수 량	비 고
구내인입케이블	FR-CN/CO-W 100㎟Ⅹ1CⅩ3	2회선	(상용/예비)
수∙배전반	22.9[kV] 수전반, 3.3[kV] 고압모터기동반 설비	27면
변 압 기	22.9[kV]/3.3[kV] 유입식변압기 6,000[kVA]	2대	△-△
	3.3[kV]/380[V]/220[V] 몰드변압기 300[kVA]	2대	소내 △-Y
저압설비	380[V]/220[V] 정류기반 및 저압동력반 설비	4면
비상발전기	디젤 공냉식 3상4선 380[V]/220[V] 260[kW]	1대
태양광설비	15직렬*6병렬 380[V] 33.74[kW](인버터 1EA)	1개소	염소동/ 계통연계형

Ⅳ		전기안전관리 추진방향

1. 전기설비 안전관리 계획서 작성

2. 전기설비 법정검사 및 안전진단

3. 전기설비에 대한 점검 및 안전관리

4. 전기설비 안전사고 예방 및 운영자에 대한 교육, 훈련

5. 계측기 관리 및 행정사항

Ⅴ		세부 추진계획

1. 전기안전관리 계획서 작성

매년 자양취수장에 대한 계획서를 작성하며, 안전관리자의 직무, 전기설비

안전관리 활동에 필요한 기준을 마련하고, 효율적인 안전관리 업무수행 및

전기로 인한 재해 예방을 목적으로 한다.

2. 전기설비 법정검사 및 안전진단

1) 전기설비 법정검사

① 관련근거 : 전기안전관리법 제11조 2항(자가용전기설비 정기검사)

② 검사대상 : 자양취수장 특고압수변전설비

③ 설비용량 : 22.9[kV] 6000[kVA] 수전설비 Ⅹ 2회선(주, 예비)

380[V]/220[V] 260[kW] 디젤발전기 Ⅹ 1대

380[V] 33.74[kW] 태양광발전설비 Ⅹ 1개소

④ 검사일정 : 전기설비-2025년 4월 예정(3년 1회, 이전검사 : 22년 4월)

태양광발전설비-2023년 12월 예정(4년 1회, 이전검사 : 19년 12월)

⑤ 검사기관 : 한국전기안전공사

2) 전기설비 안전진단(요청검사)

① 진단대상 : 전기설비 전체(특고, 고압, 태양광발전, 비상발전, 저압전기설비)

② 관련근거 : 방침에 의거 년 1회 실시

③ 진단일정 : 2023년 9월 예정

(뚝도, 구의, 강북, 청계천유지용수 외 관계기관 협의 후 실시)

④ 진단기관 : 한국전력기술인협회(업체 및 일정 변경 가능)

3. 전기설비에 대한 점검 및 안전관리

( 2023년도 연간 전기설비 점검계획표 첨부 )

1) 일 상 점 검

① 점검시기 : 매일

② 점검방법 : 육안, 청각, 후각 등에 의한 작동상태 점검

③ 기    타 : 취수장 운영일지 통합관리

2) 주 간 점 검

① 점검시기 : 매주 1회(요일별 점검 항목에 의한 점검)

② 점검방법 : 설비의 외관점검, 작동점검, 기능점검 등 이상 유무를 확인

③ 기    타 : 요일별 점검항목 점검 기록

3) 월 간 점 검

① 점검시기 : 매월 1회 점검(점검표에 의한 점검)

② 점검방법 : 전기설비 전반에 대한 이상여부 정밀점검

③ 점검내용  ㉠ 특고압수변전설비의 기능 및 작동상태 정밀점검

㉡ 고압모터기동반설비의 기능 및 작동상태 정밀점검

㉢ 비상발전기 가동을 통한 발전기 성능 점검(월 2회)

㉣ 배터리설비 충전 및 방전 전압 및 상태 정밀점검

㉤ 태양광발전설비 모듈,접속반,인버터 작동상태점검

㉥ 누설전류측정, 전압, 전류 측정 및 누전경보 점검

④ 기    타 : 매월 4일 점검하여 기록

4) 분 기 점 검

① 점검시기 : 년 4회 점검(점검표에 의한 점검)

② 점검방법 : 특고압전기설비 및 태양광설비 적외선열화상분포 측정

③ 점검내용  ㉠ 특고압전기설비 적외선열화상분포 측정

㉡ 태양광발전설비 적외선열화상분포 측정

㉢ 태양광발전설비 활선절연저항 측정

④ 기    타 : 매 분기(3월, 6월, 9월, 12월)  점검하여 기록

5) 반 기 점 검

① 점검시기 : 년 2회 점검(점검표에 의한 점검)

② 점검방법 : 피뢰침설비 및 발전기 절연, 접지저항 측정

③ 점검내용 ㉠ 피뢰설비 점검 및 접지저항 값 측정

㉡ 발전설비 접지저항, 절연저항 측정

④ 기    타 ㉠ 년 2회(4월, 8월) 점검 기록

㉡ 법정검사 또는 안전진단으로 대체 될 수 있음

6) 연 차 점 검

① 점검시기 : 매년 1회

② 점검방법 : 전기설비 안전진단(요청검사, 법정검사 등)

③ 점검내용 ㉠ 전기설비에 대한 정밀 안전진단

㉡ 계전기시험, 전력분석계, 열화상측정 등 정밀점검

④ 기    타 : 2023년 10월 중 외부전문기관 요청 점검 예정

7) 특 별 점 검

① 점검시기 ㉠ 명절 및 풍수해 대비 필요시 시행

㉡ 설비의 고장 등 특이사항 발생 시 시행

② 점검방법 ㉠ 전기설비, 시설물 및 취약지구 등 보완사항 점검

㉡ 필요시 외부 전문기관에 점검 요청

③ 점검인원 : 정수시설과장, 전기팀장, 기술지원반, 외부전문기관 등 점검

8) 변압기 상용 ⇆ 예비 교체 운전

① 시 기 : 매년 1회

② 사 유 : 전기설비의 효율적 운용 및 예비설비의 안정적 상태 확보

③ 방 법 : 안전진단 또는 법정검사 완료 후 교체 운전 실시

④ 주 관 : 전기안전관리자 및 안전관리보조원

4. 안전사고 예방 및 운영자에 대한 교육, 훈련

1) 전기안전관리자 및 관리원(보조자) 안전관리교육(직무교육)

① 법적근거 : 전기안전관리법 제25조 1항 1호

② 교육대상 : 전기안전관리자 이형문, 관리원 조성래 (총 2명)

③ 교육일정 ㉠ 관리자 이형문 23년 5월 예정(전 20년 10월 이수 - 3년 1회)

㉡ 보조원 조성래 24년 10월 예정(전 21년 10월 이수 - 3년 1회)

④ 교육기관 : 한국전기기술인협회

⑤ 기   타 : 위반시 100만원 이하 과태료 및 전기안전관리자 해임

2) 정전복구 훈련 및 전기안전사고예방교육(자체 훈련,교육)

① 목   적 : - 돌발 정전 발생 시 신속하고 정확한 대응으로 정전피해 확대 예방

- 제어실 순찰 점검시 전기설비 감전사고 예방

② 훈련내용 ㉠ 정전 상황별 비상조치 요령 반복 숙달 교육, 훈련

㉡ 비상조치 행동동선, 조작방법 반복 숙달 훈련

③ 훈련일정 : 년 4회 (3, 6, 9, 12월 예정)

3) 공사 또는 출입자에 대한 안전교육(자체교육)

전기공사 또는 기타 전기를 사용하는 작업 시 작업책임자 및 작업인원

대하여 작업 전 안전교육을 실시하고 서명 날인 후 주간업무보고에 취합

Ⅵ		계측기 관리 및 행정사항

1. 계측기 교정 및 시험

전기설비의 유지∙운용 업무를 위하여 계측장비는 1년 1회 교정∙시험을

실시하고 안전장구 또한 성능을 적정하게 유지할 수 있도록 시험하여야 한다.

(필요시 전문기관 교정 요청)

2. 전기설비 및 장비 유지보수

특고압수변전설비 및 그 부대설비의 고장 발생 또는 문제점 발견 시 절차에              따라 신속, 정확 보고 후 연간단가 또는 개수공사 등 시행 할 수 있도록 협의 한다.

3. 행 정 사 항

전기안전관리자의 직무에 관한 고시에 준하여 전기설비의 공사, 유지 및 전기            설비 운용에 종사하는 자의 안전관리활동을 철저히 시행하며, 규정에 따라 점            검, 기록하여 4년간 보관한다.

붙임 1. 2023년 연간 전기설비 점검 계획(표) 1부.

2. 자양취수장 전력계통 단선도 1부.

3. 자양취수장 정전복구매뉴얼 1부.

4. 2023년도 전기안전관리규정 1부.

5. 자양취수장 전기설비 현황 1부.  끝.