문서번호	정수시설과-380
결재일자	2023. 1. 18.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장
이형문	전준원	01/18
		이호완
협 조
	주무관		배용우
	주무관		조성래

자양취수장 전기설비 월간점검 보고

2023. 1. 18.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2023년 1월

자양취수장 전기설비 월간점검 결과 보고

우리센터 자양취수장의 전기시설물 전기설비 안전관리 계획에 의거 수변전설비 특고압 저압 전기설비에 대한 월간점검을 실시하고 결과를 보고 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 「산업통상자원부 고시 제2021-105호」 전기안전관리자 직무에 대한 고시

○ 「뚝도아리수정수센터 정수시설과-361」 취수장 전기안전관리 계획

Ⅱ		추 진 목 적

○ 자양취수장의 전기설비에 대한 정기점검을 실시하여 전기안전사고 예방

○ 전기설비 기능 및 작동상태 점검을 통한 설비의 노후화를 예방

○ 전기기계기구 등 정확한 운용, 동작으로 전기재해를 사전예방

○ 한전측 정전 및 돌발 사고에 따른 정전시 신속한 복구 체계 구축

Ⅲ		점 검 설 비

구 분	전 기 설 비	사 용 전 압	설 비 용 량	비 고
자 양 취수장	특·고압 수변전설비	22.9[kV] 3.3[kV]	6,000[kVA]-(상용) 6,000[kVA]-(예비)	뚝도 S/S 자수 D/L 구의 S/S 강변 D/L
	비상발전설비	380[V]/220[V]	260[kW]	디젤공냉식
	배터리설비	110[VDC] 외	4개소	정류반 외
	태양광발전설비	1000[VDC] /380[VAC]	33.75[kW]	염소동

Ⅳ		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2023. 1. 9. ~ 11.(3일간)

○ 점 검 자 – 지방전문경력관 다군 *************

– 공업주사보 **************

○ 점검방법 - 특·고압수변전설비 : 모선, VCB, LA, PT, CT, GIPAM등 상태 점검

- 배터리설비 : 충전장치, 배터리 외관 및 전압 등 상태 점검

- 비상발전기 : 엔진부, 발전부 등 작동상태 점검

- 태양광발전설비 : 접속반, 인버터 작동상태 및 모듈 활선절연저항 점검

Ⅴ		점 검 장 비

멀티클램프 HOOK I3280-10	활선절연저항계 HOOKI IR4053	누설전류계 FLUKE 368FC

Ⅵ		점 검 결 과

구 분	점 검 대 상	점 검 기 간	점 검 결 과	비 고
1	전기설비 (특고압,고압,저압), 열화상측정 태양광발전설비	1월 9일 (1일간)	양 호	점검결과 첨 부
2	축전지설비	1월 10일 (1일간)	양 호
3	비상발전기	1월 11일 (1일간)	양 호

Ⅶ		점 검 사 진

**********************	*********************
*******************	*****************

붙임 1. 1월 월간 점검결과표 1부.

2. 열화상카메라 측정 점검결과표 1부.  끝.