문서번호	기술진단과-582
결재일자	2023. 1. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기술진단과장	생산부장
장현성	박태원	01/18
		어용선

뚝도아리수정수센터 정수지

추적자 실험결과 보고

2023. 01.

생산부

(기술진단과)

뚝도정수센터 정수지 추적자 실험결과

생산부장 : 어용선☎3146-1301 기술진단과장  : 박태원☎1360 담당 :장현성☎1361

『2022년 뚝도정수센터 기술진단』관련 개선조치사항인 정수지 유량 불균등 분배 개선을 위한 정수지 추적자 실험결과를 보고드림.

□ 추진배경

ㅇ 2022년 뚝도정수센터 기술진단 결과 정수지 불균등 분배 중

************************************************

*****

ㅇ 1, 3계열 정수지별 불균등 분배로 소독효율 70%→66% 저감

ㅇ 3계열 유입밸브 개도율 추가 조정으로 정수지 불균등 분배 완화 필요

- 3계열 유입밸브 개도율 40→30% 조정 후 추적자 재실험을 통한 소독효율 확인 필요

□ 뚝도정수센터 정수지 시설 및 운영현황

ㅇ 시설현황

- 1계열 : B 23.0m × L 100.9m × He 5.0m × 2지

- 2, 3계열 : B 40.0m × L 70.0m  × He 5.0m × 1지(계열별)

ㅇ 운영현황

**************************************

********************************************

**********************************************

□ 정수지 추적자 실험 추진

ㅇ 실험대상 : 정수지 1, 3계열

ㅇ 실험일시 : 2023.1.12.(목) 09:00~17:00

ㅇ 실험팀 : 생산부 기술진단과, 뚝도정수센터 정수과 실험실

ㅇ 실험내용 : 추적자실험을 통한 소독효율 결정 및 흐름특성 분석

□ 정수지 추적자 실험결과

****	*** ****	*** ****	** ****	****	**
***	******	*****	****	***	*******
***	***	*****	****	***	*******

ㅇ 유입밸브 개도율 조정 후 불균등 분배 완화 및 소독효율 향상

- 소독효율 66% → 70%

※ 정수지 유량 불균등 분배 개선과제는 2022년 기술진단 결과 관련 즉시 개선완료된 사항으로 기존 70% 적용

***********************************************

□ 향후계획

ㅇ 염소소독능 환산계수 0.70 적용

ㅇ 정수지 2계열 내부방수방식 공사 완료 (2023.7월 예정) 후 추적자 실험 재실시 후 환산계수 도출.  끝.