문서번호	정수시설과-384
결재일자	2023. 1. 18.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	01/18
			이호완
협조

전기설비 월간점검 결과보고

(1월)

2023. 1.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2022년 1월

뚝도아리수정수센터 전기설비 월간점검 결과 보고

우리센터의 전기설비 안전관리 계획에 의거 특·고압 수변전설비 및 전기설비에 대한 월간점검을 실시하고 결과를 보고 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 「산업통상자원부 고시 제2021-221호」전기안전관리자의 직무에 대한 고시

○ 「정수시설과 제457호」2022년 뚝도아리수정수센터 전기안전관리 계획

Ⅱ		추 진 목 적

○ 전기설비에 대한 정기점검을 실시하고 전기안전사고 예방

○ 전기기계기구 등 정확한 운용, 동작으로 전기재해를 예방

○ 전기설비 기능 및 작동상태 점검을 통한 설비의 노후화를 예방

○ 한전측 정전 또는 돌발 사고에 따른 정전시 신속한 복구 체계 구축

Ⅲ		설 비 현 황

구 분	점 검 항 목	사 용 전 압	설 비 용 량	비 고
뚝도 정수센터	특·고압수변전 전기설비	22,900[V]	12,000[kVA]-(상용) 12,000[kVA]-(예비)	뚝도 S/S 뚝도 D/L 뚝도 S/S 수원 D/L
		6,600[V] /380[V]/220[V]	고/저압 변전실 4개소
		380[V]/220[V]	저압 전기실 5개소	수도박물관 별도수전
	비상발전기설비	380[V]/220[V]	디젤공냉식 발전기 3대
	태양광발전설비	1000[VDC]/380[VAC]	123.04[kW] 발전설비 3개소
	정류기배터리설비	380[VAC]/110[VDC]	송수펌프 변전실 외 5개소
	고압모터기동반설비	6,600[V]	고압모터기동반설비 17대	고압콘덴서반 17대
	전기차충전설비	380[V]/220[V]	충전기 7[KW] 2대

Ⅳ		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2023. 1. 9. ~ 18. (8일간)

○ 점검인원 : **********************

○ 확 인 자 : ****************

○ 점검방법 : 점검서식에 의한 점검 및 점검기록표 작성

Ⅴ		점 검 장 비

적외선열화상분포측정기[FLUKE TIS55]	멀티테스터 [FLUKE 787B]
누설전류측정기 [FLUKE 369FC]	활선절연저항측정기 [HIOKI IR4053]

Ⅵ		점검대상 및 점검결과

구분	설 비 명	점 검 대 상	점 검 결 과	비 고
1	전 기 설 비	송수펌프 주 변전실	양 호
		중계펌프 지구 변전실	양 호
		2여과지 지구 변전실	양 호
		1여과지 지구 전기실	양 호
		배출수처리장 지구 변전실	양 호
		오존접촉지 지구 전기실	양 호
		약품투입동 지구 전기실	양 호
		염소제어동 지구 전기실	양 호
		관리본관 지구 전기실	양 호
		수도박물관 전기실	양 호
2	비상발전설비	중계펌프 비상발전기	양 호
		관리본관 비상발전기	양 호
		아리수복구용 발전기	양 호
3	태양광발전설비	송수펌프동 태양광발전설비	양 호
		배출수처리장 태양광발전설비	양 호
		2여과지 태양광발전설비	양 호
4	정류기배터리설비	송수 주 변전실 ALTS 배터리설비	양 호
		송수 주 변전실 정류기 배터리설비	양 호
		중계 지구변전실 정류기 배터리설비	양 호
		배출수 지구변전실 정류기 배터리설비	양 호
		2여과지 지구변전실 정류기 배터리설비	양 호
		여과지 지구전기실 정류기 배터리설비	양 호
5	전기자동차충전설비	7[kW] 전기자동차충전설비	양 호
6	고압모터기동반설비	송수펌프 고압모터기동반설비	요주의
		중계펌프 고압모터기동반설비	요주의

◆ 송수펌프 고압모터 기동반 3호 적외선열화상 점검결과 VC(진공접촉기) 1차, 2차측 각각 R상에서 미세한 발열 현상이 발견됨.(관련규정에 의거 심각한 상태는 아니므로 접속부 리볼팅 및 지속점검관찰이 필요함) ◆ 중계펌프 고압모터 기동반 4호의 적외선열화상 점검결과 SR(직렬리액터)의 3상의 온도편차 6.5℃ 발생하였으며, 온도변화에 따른 지속적 점검관찰이 필요함

Ⅶ		점검자 의 견

붙임  1. 전기설비 점검기록표(1월) 1부.

2. 비상발전설비 점검기록표(1월) 1부.

3. 태양광발전설비 점검기록표(1월) 1부.

4. 정류기배터리설비 점검기록표(1월) 1부.

5. 전기자동차 충전시설 점검기록표(1월) 1부.

6. 고압모터기동반 적외선열화상 분포측정 기록표(1월) 1부.  끝.