문서번호	행정지원과-1080
결재일자	2023. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
현정인	손용문	최광운	01/19
			유재명

2023년 아리수 수질검사·관리 추진계획

2023. 1.

강동수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

목      차

I.

개    요

1

II.

수질검사 추진계획

2

1. 아리수 품질확인제 추진	2
2. 배수지․올림터 수질검사	3
3. 수질자동감시시스템 실시간 운영	4
4. 상수도 통수전 수질검사	5
5. 법정 수도꼭지 수질검사	6
6. 상수도 관망 중점관리지역 수질검사	7
7. 관말 정체지역 수질검사	8
8. 아리수 음수대 수질검사	9
9. 민원신청 수질검사	10
10. 옥내 급수관 상태검사	11
11. 상수도 유충발생 신속대응	12
12. 학습동아리(캬아~리수) 운영	13

Ⅲ.

행정사항

14

2023년 아리수 수질검사․관리 추진계획

배․급수 과정의 소형생물 관리를 포함한 철저한 수질관리를 통해 수도꼭지까지

안전하고 깨끗한 아리수 공급으로 시민들의 만족도 및 신뢰도향상에 만전을

기하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 추진근거

○ 먹는물관리법 제5조(먹는물 등의 수질관리) 및 수도법 제29조(수질검사 및 수량분석)

○ 수돗물 수질관리 지침(환경부, 2014.10.31.)

○ 2023년 아리수 수질검사 및 관리 종합계획(본부 수질과-494호, '23.1.16.)

□ 추진방향

○ 상수원부터 수도꼭지까지 체계적 수질검사로 안전한 수돗물 공급과정

○ 조류 및 맛· 냄새물질 검사 및 관리로 냄새없는 아리수 공급

○ 365일 소형생물 꼼꼼한 모니터링 실시 및 대응체계 유지

□ 추진목표

○ 배․급수 공급과정 수질관리 ⇒ 체계적인 수질관리 및 실시간 수질공개

- 배수지 4개소 및 급수과정별 74개 지점 수질검사 철저

- 공급계통 수질자동감시망(서울워터나우시스템) 운영을 통한 수질관리

○ 수도꼭지까지 꼼꼼한 수질관리 ⇒ 깨끗하고 안전한 수돗물 공급

- 수도꼭지 잔류염소(0.1～0.3mg/L) 수준 유지

※ 건강하고 맛있는 물 가이드라인 잔류염소 0.1~0.3mg/L

○ 찾아가는 무료 수질검사 ⇒ 시민이 체감하는 수질관리

- 시민에게 찾아가는 수질검사 지속 실시 : 아리수 품질확인제 (20,200개소)

- 수질민원에 대한 신속한 수질검사 서비스 제공

Ⅱ		수질검사 추진계획

1		아리수 품질확인제 추진

□ 추진기간 : 2023. 3월 ~ 10월(8개월)

□ 검사목표 : 20,200개소/년 이상

□ 검사대상 : 음수대, 희망가구, 아파트 저수조 등

□ 검사반 편성 : 2인 1조 8개반 운영(수질검사원 16, 업무보조원 1)

□ 검사항목 : 5항목 및 맛·냄새

○ 1차검사 : 5항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리)

○ 2차검사 : 7항목(망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

※ 1차 검사 부적합 시 2차 수질검사 실시

□ 추진내용

○ 추진방법 : 기간제근로자 채용, 가정 방문 무료 수질검사

- 수질검사 방법, 수질 민원처리 요령 및 친절교육 후 현장방문 수질검사

○ 검사결과 조치

- 적  합 : 수질검사성적서 현장 교부 및 수돗물 안전성 설명 및 홍보

- 부적합 : 2차 수질검사, 원인진단 및 개선방안 안내

-「맛있는 물 가이드라인」불만족시 원인진단 및 개선방안 안내

○ 수질검사 결과 데이터 관리(수질관리시스템 등록) 및 시민공개(아리수 맵)

2022년 수질검사 실적

○ 품질확인제 검사실적 : 12,930개소(목표대비 11,000개소 대비 117% 달성)

총 검사건수	유형별 검사내역					부적합내역
	노후주택	취약계층 이용시설	아리수 음수대	급수시설 개선가구	기타	건수	사유
12,930	184	1,759	9,862	100	1,025	1	잔류염소부족

※ 부적합 1건 : 저수조 수위조절 권고 후 개선이행 완료

2		배수지․올림터 수질검사

□ 추진근거 : 상수도 배급수시설 수질관리 업무지침

□ 시설현황

○ 배수지 : 4개소(길동배수지, 오금배수지, 거마배수지, 위례배수지)

○ 올림터 : 3개소(오금올림터, 거마올림터, 위례올림터)

□ 추진내용

○ 배수지 정기 수질검사

- 검사대상 : 배수지 4개소

- 검사주기 : 분기 1회

- 검사항목 : 12항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리, 망간, 아연, 염소이온, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 암모니아성질소)

※ 배수지 수표면 거품발생 여부 등 월1회 이상 직접확인(원인분석 및 대책강구)

○ 배수지 및 관말 수계 잔류염소 측정(올림터 제외)

- 검사대상 : 12개소(배수지 4, 관말수계 3, 모니터링지점 5)

※ 현장측정 제외(수질자동측정기 설치 지점) : 배수지3(길동, 오금, 위례)

- 검사항목 : 잔류염소

- 검사주기 : 주 1회 이상(6월~9월은 주 2회 이상)

- 잔류염소 농도 관리 : 배수지별 목표농도 설정운영(정수센터와 긴밀한 협조)

□ 검사결과 조치사항

○ 수질기준에 부적합한 경우 즉시 유입․유출수에 대한 수질비교 검사를 실시하여 원인 조사 후 관할 정수센터에 통보

○ 원인 불명 또는 정밀검사가 필요할 때는 물연구원에 분석 의뢰

2022년 수질검사 실적

구 분	주 간 검 사		분 기 검 사
	자동측정기 설치	자동측정기 미설치
대 상	길동·오금·위례배수지, 오금·거마올림터	거마배수지	길동·오금·거마·위례 배수지
검사항목	자동측정기로 대체	잔류염소	12항목
검사결과	적합	적합	적합

3		수질자동감시시스템(SWN) 실시간 운영

□ 추진근거

○ 수질관리시스템 경보 운영 개선 방안(급수운영과-8457, '20.9.25.)

○ 환경분야 시험․검사등에 관한 법률 제11조(측정기기의 정도검사)

□ 사업개요

○ 설치현황 : 49개소 50대(배수지 3, 올림터 2, 수도꼭지 44)

계	배 수 지	올 림 터	수 도 꼭 지
49개소(50대)	3개소(4대) ※ 길동(유입·출), 오금, 위례	2개소(2대) ※ 오금, 위례	44개소(44대)

※ '22년 수질자동측정기 신규 설치(1대)

○ 측정항목 : 6개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온, 수압*)

※ 공개항목 : 3항목 (탁도, 잔류염소, pH) / *수압: '21년도이후 설치지점

○ 경보발령 : 기준 초과시 문자메시지 자동 전송(과장, 팀장, 담당자)

※ 경보발령기준 : 탁도(0.5NTU이상), 잔류염소(0.1mg/L이하), pH(5.8이하 8.5이상)

□ 추진내용

○ 측정기 관리

- 정기점검 : 월 1회(계측기 점검 및 보정)

- 수시점검 : 측정값 및 통신 이상 발생 시

○ 법정 정도검사 : 1회/2년, 2항목(탁도, 잔류염소), 대상 39개소 실시 예정

○ 통신설비 관리 : 보수전문업체 정기점검(분기 1회)

○ 감시방법 : 유인감시 및 다중감시

구 분	주 간	야간 ․ 휴일
감시주체	수 질 팀	당직근무자
감시방법	- 수질팀에 설치된 HMI 활용 실시간 측정자료 감시	- 당직실에 설치되어 있는 수질감시화면으로 실시간 측정자료 감시
수질이상시 현장 확인	- 수질팀 직원 현장 수질검사 및 측정기 점검	- 당직근무자 및 누수복수반 현장출동 수질이상 여부 확인 ⇒ 수질이상시 비상연락망 가동

	2022년 운영 실적
○ 측정기 점검 : 법정 정도검사 7개소, 정기점검 12회, 수시점검 48회 실시 ⇒ 이상발생시 즉각적인 점검 및 보수 등으로 중단 없는 수질감시체계 유지 ○ 수질자동감시시스템 가동률 : 평균 99.6 %

4		상수도 공사 통수전 수질검사

□ 추진근거 : 상수도 배급수시설 수질관리 업무지침

□ 검사대상

○ 배수지 및 올림터 : 신․개축 및 내부청소, 수리 등을 하는 저수시설공사

○ 상수도 배급수관 공사

- 구경 100mm 이상으로서 연장100m 이상 새로 부설하거나 개량하는 공사(세척갱생공사 포함) 관로중에서 매 100m지점 마다 수질검사

- 구경 100mm 이상으로서 공사진행과 함께 통수하는 경우 당일 공사구간이 20m 이상일 때 수질검사(공사감독자 시료 채수 수질팀에 의뢰)

- 검사대상 이외의 공사에 대해서는 공사감독이 수질검사

○ 송수관 시설, 증설 또는 개조공사

□ 검사지점

○ 공    사 : 배급수관 공사 통수지점의 퇴수구 또는 다용도밸브

○ 배 수 지 : 배수지 내 또는 유출부 (단, 배수지 수심 50㎝ 이상 확인 후 실시)

□ 검사시기 : 공사완료 후 통수전 실시(부적합 시 퇴수 등 개선요구)

□ 검사항목

공 사 구 분	검 사 항 목		검 사 기 관
배급수관 공사 및 기타 상수도공사	2	탁도, 잔류염소	수도사업소
배수지 항청소․수리 등 저수시설 공사	4 (7)	탁도, 잔류염소, pH, 철 (세정제 청소시 동, 아연, 망간 추가)	수도사업소
올림터 신․증설 및 개량공사	12	탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리 아연, 망간, 염소이온, 일반세균, 대장균, 총대장균군, 암모니아성질소	수도사업소
송수관 신․증설 및 개조공사
배수지 신․증설 및 개조공사	60	먹는물수질기준 전항목	서울물연구원

□ 검사결과 조치 : 수질검사 합격 후 통수

	2022년 수질검사 실적
○ 60회 검사결과 적합 (배수지 항청소 18회 및 배급수관 공사 42회)

5		법정수도꼭지 수질검사

□ 추진근거

○「수도법 제29조 제1항」 및 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」

○ 2023년 아리수 수질검사 및 관리 종합계획(본부 수질과-494호, '23.1.16.)

□ 검사대상

○ 월 52개소(일반지역 50, 노후지역 2) ☞ 세부 현황 “붙임” 참조

현 황	계	강 동 구	송 파 구	선 정 기 준
일반지역	50	25	25	- 36지점(인구 30,000명당 1지점) + 14지점(추가 지점)
노후지역	2	-	2	- 정수장별 2개 : 광암정수장수계 ※ 암사정수장수계(강남수도사업소 소관)

○ 지점선정 : 다중이용시설 및 인근, 중블럭 관말 지점 등 공급계통별 수질의 대표성 있는 지점 선정

□ 검사항목

구 분		검 사 항 목
일반 지역	법정(4항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균, 잔류염소
	자체(2항목)	탁도, pH
노후 지역	법정(10항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균, 잔류염소, 철*, 구리*, 아연*, 망간*, 염소이온, 암모니아성질소
	자체(2항목)	탁도, pH

※ 중금속(철, 구리, 아연, 망간) 분석 : 중부수도사업소에 의뢰

□ 추진내용

○ 수질검사 : 매월 2~3째주 실시

○ 검 사 반 : 2인 1조 2개반(강동구, 송파구)

○ 결과조치 : 익월 5일 이내 본부 보고 및 상수도사업본부 홈페이지 게시

○ 지점변경 : 수계전환 및 지역 대표성 상실 등의 경우 재선정

2022년 수질검사 실적

○ 법정 수도꼭지 수질검사 결과 : 52개 지점/월, 적합

구 분	탁 도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균
기 준	0.5NTU이하	5.8～8.5	4mg/L이하	100CFU/mL이하	불검출/100mL	불검출/100mL
결과(평균)	0.10	7.3	0.27	0	불검출	불검출

6		상수도 관망 중점관리지역 수질검사

□ 추진근거

○ 환경부 상수관망 중점관리지역 선정 관련 추진계획(배수과-584, '20,1.7)

□ 추진목적

○ 수질발생 우려지역에 대한 모니터링 강화(한달 2회 수질검사) 및 민원 발생 억제 등 깨끗하고 안전한 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 검사대상 : 5개소(강동 3, 송파 2)

- 지점선정 : 지역담당부서와 협의하여 대상 선정

○ 검사항목 : 12항목

- 현장항목  : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

- 실험실항목 : 7항목(일반세균, 총대장균군, 대장균, 아연, 망간, 암모니아성 질소, 염소이온)

○ 검사주기 : 월 2회

○ 검사방법 : 수질팀과 급수운영부서(관세척) 합동 수질검사

○ 검사결과 활용

- 수돗물 수질사고 발생 우려지역을 집중관리 함으로써 수돗물 사고 재발 방지

□ 추진내용

○ 수질검사 실시 : 매월 2회 검사대상 지점 수질검사 철저

○ 검사결과 : 매월 2회 수질 측정 결과는 다음달 5일까지 본부

급수운영과(수질과 참조)로 제출

	2022년 수질검사 실적
○ 120회 검사결과 적합

7		관말 정체지역 수질검사

□ 추진근거

○ 관말 정체지역 퇴수 계획(본부 배수과-541, '06.2.2, 본부장 방침)

□ 추진목적

○ 배관 내 정체로 인한 수질저하 우려가 있는 지점을 선정하여 수질검사를 실시하고, 주기적인 퇴수로 깨끗하고 안전한 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 검사대상 : 14개소(강동 7, 송파 7)

- 지점선정 : 지역담당부서 선정

○ 검사항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

○ 검사주기 : 월 1회

○ 검사방법 : 수질팀과 급수운영부서 합동 수질검사

○ 검사결과 활용

- 수질검사 결과에 따라 지점별 퇴수주기 결정

□ 추진내용

○ 수질검사 실시 : 매월 검사대상 지점 수질검사 철저

○ 지점 재선정 : 1월, 7월(급수운영과 관리대상 지점 선정)

- 반기 수질검사 결과 양호 지점 제외하고 수질저하 우려지점 및 신규 필요지점 추가 선정

○ 검사결과 : 사업소 홈페이지에 게시

2022년 운영 실적

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
검사지점	157	11	11	12	14	14	14	14	14	14	14	14	11
검사결과	적합	적합	적합	적합	부적합	부적합	부적합	부적합	부적합	부적합	적합	적합	적합

※ 주기적인 퇴수로 수질관리 실시

※ 4월~9월 14개소 중 1개소(몽촌 빗물펌프장) 잔류염소 부족으로 급수운영과 조치완료

※ 동절기 도로 동결 우려 지역 퇴수 미실시(몽촌 빗물펌프장, 신성가락빌라 퇴수변, 동서울주유소 입구)

8		아리수 음수대 수질검사

□ 추진근거 : 서울특별시 아리수 음수대 설치 및 관리에 관한 조례 제8조

□ 사업개요

○ 검사대상 : 324개소(3,287대)

구 분	계	학 교	유치원	공공청사	공원･샘터
설치위치	324	146	23	41	114
설치대수	3,287	2,895	96	104	192

○ 검사항목 : 5항목 (탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

○ 검사방법 : 아리수품질확인제와 연계추진

□ 추진내용

○ 분기검사 : 학교, 공공청사, 공원․샘터 아리수 음수대

- 학교음수대 : 개학시기에 맞추어 수질검사(3,6,8,10월)

- 아리수 음수대 미설치 학교(저수조 사용) 개학 전 수질검사 : 연 2회

○ 분기 및 하절기(6~9월) 집중 수질검사 : 공원․샘터 아리수 음수대

○ 검사결과 조치

- 수질검사결과표 음수대 부착 및 음수대 관리기관에 검사결과 통보

- 음수대 고장 발견 시 관리부서에 조치 요청

- 수질기준 초과 시 음용중지 및 원인과 개선사항 안내

☞ 개선시까지 음용중지 권고 및 배관 교체·세척 등 조치토록 해당기관 통보

2022년 수질검사 실적

구 분	계	학 교	유치원	공공청사	공원･샘터
시설수	324	146	23	41	114
검사건수	9,944	8,617	243	402	682
미검사	3,204	2,963	141	14	86

※ 2022년 검사결과 부적합 시설 없음

※ 미검사 시설은 일시단수, 고장, 공사 중 등으로 사용 중단되어 검사불가 시설임

9		민원신청 수질검사

□ 추진근거 : 서울특별시 수도조례 제35조 제1항

□ 검사대상 : 강동구, 송파구 거주가구 중 수질검사 신청 민원

○ 민원신청 : 다산콜센터(120), 상수도홈페이지, 안심확인제(환경부), 전화 등

○ 처리기한 : 민원접수 후 7일 이내 처리(법정기한 20일)

□ 검 사 반 : 2인 1조 2개반(강동구, 송파구)

□ 검사항목 : 12개 항목

○ 1차: 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

○ 2차: 7항목(Zn, Mn, NH3-N, Cl-, 대장균, 총대장균군, 일반세균)

※ 1차 검사 부적합 시 2차 수질검사 실시 ☞ 원인진단 및 개선사항 안내

□ 검사방법

○ 방문민원 사전예고제 시행으로 시민고객 만족도 향상

○ 세대방문 수질검사 후 검사결과 설명 및 검사성적서 발부

○ 옥내배관 노후로 인한 수질 저하 시 급수관 개량지원사업과 연계

□ 검사결과 조치

○ 수돗물 음용방법 안내 및 아리수 우수성 홍보

○ 수질기준 초과시 원인조사 및 개선방법 등 안내

○ 부적합 시설은 관리카드 작성 및 개선 완료 시까지 사후관리

2022년 수질검사 실적

구 분	계	적․탁수	맛·냄새	이물질	색도	기타	단순검사
검사건수	380	47	24	32	6	17	254

※ 부적합 시설(잔류염소 부족) : 1건 개선완료(저수조 수위조절 권고 후 개선이행)

※ 수질검사 세대에 대하여 수질검사 결과 및 수돗물 음용방법 안내 등 홍보 실시

10		옥내급수관 상태검사

□ 추진근거

○「수도법 제33조」(위생상 조치) 및「수도법 시행규칙 제23조」(급수관의 상태검사 및 조치 등)

○ 2023년 아리수 수질검사 및 관리 종합계획(본부 수질과-494호, '23.1.16.)

□ 검사대상

○ 6만㎡ 이상 건축물(대규모점포, 운수시설, 일반업무시설, 아파트 등)

○ 5천㎡ 이상 공공시설(사회복지시설, 국공립 및 사립학교, 의료시설 등)

□ 검사주기

○ 옥내급수관 상태검사: 준공 후 5년이 경과한 날로부터 2년 주기로 실시

□ 검사항목 : 7항목

○ 사업소 자체 분석: 탁도, pH

○ 중부수도사업소 분석 의뢰: 색도, 철, 구리, 아연, 납

□ 검사방법

○ 옥내급수관 수질검사 접수 시 현장 채수 및 수질검사 진행

○ 시료채취비용 산정 방법 및 근거(수질과-4215, '21.4.28.)

○ 시료 채수 후 2일 이내 중부수도사업소 분석의뢰

□ 검사기관 : 수도사업소 및 민간 먹는물 수질검사기관

□ 검사결과 조치

○ 검사의뢰인(민원인)에게 검사결과 통보

○ 항목별 기준 초과시 배관 세척, 갱생 또는 교체 안내

	2022년 상태검사 실적
○ 1건 : 서울동부구치소(적합)

11		상수도 유충발생 신속대응

□ 추진근거

○ 상수도 유충 대응 매뉴얼(본부 수질과-3311 '21.04.01)

○ 2023년 아리수 수질검사 및 관리 종합계획(본부 수질과-494호, '23.1.16.)

□ T/F 구성(유충발생시)

					상황실장
					소장
① 수질관리반				② 현장조사반						③ 긴급복구반							④ 민원대책반
행정지원과장				현장민원과장						급수운영과장 시설관리과장							요금과장
수질팀+행정관리팀				현장민원과						급수·시설관리과							민원총괄팀/요금과 (지원)
자체조사반(정밀 역학조사반)				민간(해충)전문가

□ 민원대응 체계

1단계 (소형생물 발생시)	→	2단계 (1단계 조사결과 미종결시)	→	3단계 (깔따구 유충으로 판명시)
수도사업소-자체대응		수도사업소-정밀역학 조사반		민·관합동 조사단 정밀조사
■ 유충발생 즉시, 원인조사 ■ 생물종 및 수질검사 ※ 합동조사반 운영(필요시)		■ 소형생물 유입경로 추적 및 소형생물 정밀 분석 ■ 정밀역학조사반 참여		■ 공급계통별 정밀 조사 실시 ※ 상황반단 회의 결과에 따라 비상대책본부 가동

□ 추진일정

○ 소형생물(유충) 모니터링(거름망)

- 생물 번식 왕성기(5월~9월) : 지역배수지(길동, 오금, 위례) 주 1회 이상 검사

○ 소형생물(유충) 민원 발생시

- 유충 의심 민원 접수 시 현장 확인 후 대응 매뉴얼에 따라 진행

	2022년 추진 실적
○ 유충 민원 4건, 단순처리 ○ 배수지 거름망 66회 검사 중 유충발견 없음.

11		학습동아리(캬아~리수) 운영

□ 추진근거

○ 2022년 학습동아리 운영계획(인력개발과-27392 '22.7.20)

□ 대    상

○ 강동수도사업소 직원 누구나

□ 운영방법

○ 정기스터디

- 동아리 운영 방향 논의

- 수질 관련 특이민원 대응방안 공유

○ 런치스터디

- 업무개선사항 및 우수사례 진행 방향 논의

○ 자료스터디

- 수질검사 기기 작동원리 및 수리 요령 습득

- 현장학습 결과 공유

○ 현장학습 또는 힐링프로그램 참여

- 수질검사 현장 방문 및 학습 내용 실습

- 수돗물 관련 현장학습 참여 및 회원 힐링프로그램 참여 독려 등

□ 추진일정

○ 정기·런치 스터디 : 월 1회 이상

○ 자료스터디 : 필요시 수시

○ 현장학습 : 필요시 수시, 4월 중 1회 예정

□ 기대효과

○ 안전한 아리수 공급 및 수질변화 선제적 대응으로 음용률 향상에 기여

2022년 추진 실적

계	정기 스터디	런치 스터디	자료스터디	현장학습	힐링 프로그램
17회 / 21명	4회/21명	3회/21명	5회/6명	4회/6명	1회/2명

Ⅲ		행정사항

○ 아리수품질확인제 추진실적 제출    : 매월 5일한(본부)

○ 법정 수도꼭지 수질검사 실적       : 매월 5일한(본부)

○ 중점관리지역 수질검사 실적        : 매월 5일한(본부 급수운영과)

○ 수질민원처리 실적                 : 매월 5일한(본부)

○ 배수지, 올림터 잔류염소 측정결과  : 매월 10일한(본부, 정수센터)

○ 배수지, 올림터 정기 수질검사 결과 : 매분기 10일한(본부)

○ 아리수 음수대 수질검사 결과       : 매분기 10일한(본부)

○ 상수도공사 수질검사 실적          : 매반기 15일한(본부)

붙 임 : 1. 급수계통별 수질검사 항목 1부.

2. 먹는물 수질기준 및 검사주기 1부.

3. 법정수도꼭지 수질검사 지점 1부.

4. 상수도 관망 중점관리지역 1부.

5. 관말 수계 및 정체지역 수질검사 지점 1부.

6. 수질자동측정기 측정 지점 1부.  끝.