아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	성 북 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 상반기 호흡용 공기충전기 공기품질검사 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방장비 관리업무처리기준 제15조「소방장비의 점검 및 정비」별표7(호흡보호장비 안전관리에 관한 기준)

나. 안전지원과-1376(2023.1.20.)호「2023년도 상반기 공기충전시설 공기품질검사 실시 안내」

2. 우리 서, 관리·운용 중인 공기충전기 2023년 상반기 호흡용 공기에 대한 전문검사기관 의뢰 공기품질(공기성분)검사 계획을 다음과 같이 실시하오니, 해당 부서에서는 원활한 검사가 진행될 수 있도록 적극 협조해 주시기 바랍니다.

가. 검사대상: ***************************

나. 검사기관: **************

다. 검사내용: 산소농도 등 7종 공기질 분석

□ 공기호흡기의 충전기 형식승인 및 검정기술기준 제17조(공기질분석) 충전공기의 성분은 상대습도 40% 이하, 상온에서 각각 다음 기준에 적합하여야 한다.

산소농도	이산화탄소	일산화탄소	수분	오일미스트	총 탄화수소	총 휘발성유기화합물
20~22% 이내	1,000ppm 이하	10ppm 이하	25㎎/㎥	5㎎/㎥	25ppm 이하	500㎍/㎥ 이하

라. 포집방법

1) 공기충전기를 충분히 작동시켜 내부에 남아있는 공기를 배출한 뒤 용기 충전

2) 용기 공기빼기 시 밸브를 조금씩 개방하여 용기에 수분이 발생하지 않도록 주의

3) 공기 포집 시에는 습도가 높지 않은 맑은 날 낮 시간에 150bar 포집

※ 공기샘플 포집시 주의사항

- 용기밸브의 급격한 조작 금지 및 결로발생 용기밸브는 건조 후 샘플 채취

- 공기충전기는 충분히 가동 후 샘플 채취 할 것

- 수분검출을 현저하게 줄일 수 있습니다.

마. 용기제출: 2023. 1. 30.(월) 18:00까지 / 소방행정과 장비회계팀

1) 공기충전기 샘플링기록표 작성 동봉(용기에 붙이지 마세요)[붙임 2]

2) 호흡기 용기의 검사(용기검사, 위생검사)가 도래되는 용기 사용 금지

바. 검사결과 조치: 기준 미달 공기충전기는 즉시 사용을 중지하고 제작업체 등   전문업체 수리 조치 후 공기품질 재검사 → 합격 시 사용, 불합격 시 우선교체

붙임  1. (안내문) 2023년 공기충전시설 공기질분석 서비스 안내 자료 1부.

2. (서식) 공기충전기 샘플링 기록표 1부.

3. [별표7] 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	현장대응단장, 돈암119안전센터장, 길음119안전센터장, 장위119안전센터장
주임	문길호		장비회계팀장	한일수		소방행정과장	01/20
김연경
협조자
시행	소방행정과-641	(	2023. 1. 20.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, (종암동, 성북소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-6981-7222	/전송	02-2187-8201	/	ghm700@seoul.go.kr	/	부분공개(7)