문서번호	시설관리과-1953
결재일자	2023. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
이승환	유세종	이동욱	01/26
			장청락
협 조
	기전팀장		강태진
	주무관		박용석
	주무관		최덕환
	주무관		장원석

2023년 배수지 청소 추진계획

2023년 배수지 청소 추진 계획

2023.  01. 25. (수)

중부수도사업소

2023년 배수지 청소 추진 계획

시설관리과장 :이동욱☎2190 시설관리팀장 :유세종☎2204 담당 :이승환☎2205

수돗물 공급계통의 주요 시설인 배수지에 대한 청소 및 위생관리를 실시하여 아리수가 항상 깨끗하게 관리될 수 있도록‘23년 배수지 청소 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		일반 현황

□ 관련근거

○ 수도법 제33조, 동법 시행규칙 제22조의2~3(위생상의 조치)

- 일반수도사업자는 수도에 관하여 소독 및 수질검사, 그 밖의         위생에 필요한 조치를 하여야 한다.

○ 상수도시설유지관리메뉴얼(환경부) 6.2.2(배수지)

- 배수지는 6개월마다 1회 이상 청소하여 항상 청결하게 유지되도록      하여야 하며, 청소를 한 다음에는 내부를 소독하여야 한다.

○『배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼』,『정수지·배수지 세정제 사용지침』(서울시)

□ 청소개요

구 분	계	급수운영과 (중구,용산)	시설관리과 (종로,성북)	비고
개 소	**	*	**	***********
용량(천㎥)	***	**	***	************

○ 배수지현황                                         (단위 : 개소)

○ 청소기간 : 연 2회 이상(상반기-4~6월, 하반기-9~11월)

○ 세부기준 :『배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼(2020.01.29.)』제정 시행

『세정제 사용지침(2015.07.14)』제정 시행

『배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼』개정(2023년) : 물청소 후 소독 실시

『세정제 사용지침』개정(2023년) : 세정제 검사 횟수 조정

○ 청소방법 : 물청소 후 소독(상반기) 또는 세정제 청소(하반기)

- 물청소 후 염소(차아염소산나트륨) 소독 작업

소독제 분사

물 세척

(2차 물세척)

고압 세척

(1차 물세척)

물 때 제거

(청소용 솔 사용)

물세척 후 잔수처리

※ 소독제 분사(30분 경과) 및 물 세척 후 소독잔수 검사(pH 5.8~8.6, 잔류염소 4

㎎/L 이하) 일때 잔수 처리

- 세정제 청소 작업

물세척

(2차 물세척)

물 때 제거

(청소용 솔 사용)

고압 세척

(1차 물세척)

세정제 분사

(물 때 용해)

잔수처리

※ 세정제 청소 시는 소독을 겸한 것으로 간주할 수 있다.(근거: 환경부 저수조 청소

(소독) 매뉴얼(2012))

- 배수지 물탱크 청소작업

① 물분사	② 세정제 세척	③ 물세척	④ 잔수처리

Ⅱ		‘22년 청소실적

□ 청소실적                                           (단위 : 개소)

구 분	계	급수운영과 (중구,용산)	시설관리과 (종로,성북)	청소 미시행
상반기(물 청소)	**	*	**	* **************
하반기(세정제 청소)	**	*	**	*

○ 청소대상 : ******************

○ 청소기간 : 2022.05. ~ 2022.12.

○ 청소면적 : ***************************

○ 예산집행 : ******

Ⅲ		‘23년 청소계획

□ 사업개요

○ 청소주기 : 6개월, 연2회 이상

- 상반기 4~6월(물청소 후 염소 소독), 하반기 9~11월(세정제 청소)

○ 추진방법 : 과별 청소용역 분리발주 및 청소시행

- 급수운영과 : **************************

- 시설관리과 : ****************************

○ 사업예산 : ******

○ 사업대상 : ***************************

□ 청소 작업 안전관리 계획

○ 작업 전 안전관리 철저

- 밀폐공간 작업 프로그램에 따라 밀폐공간 사전 작업허가 신청서 제출, 승인

○ 작업자 안전교육 실시

- 중대재해 예방을 위한 작업 전 10분 안전점검(TBM) 실시

- 청소 전 작업자들에게 교육자료를 활용하여 안전교욱 실시

○ 위험성평가 실시 및 안전조치

- 사전 위험요소(추락, 미끄러짐, 전기감전, 환기불량 등) 확인 및 조치   □ 향후 추진일정

○ 2023. 03. : 배수지 항 청소 용역설계 및 계약심사 요청

○ 2023. 04. : 용역발주 및 계약체결

○ 2023. 05. : 상반기 항청소 시행

○ 2023. 07. : 1차 기성시행

○ 2023. 10. : 하반기 항청소 시행

○ 2023. 12. : 정산 및 준공시행

Ⅳ		청소관련 매뉴얼(지침) 개정

□ 「세정제 사용지침」개정

○ `10년 재정(`10.5.14. 본부장 방침)되어, 총 4차례 개정, 운영중인 「정수지·배수지 세정제 사용지침」을 수정, 보완하여 업무효율 제고

○ 주요개정사항(붙임 참조)

구분	개정 전	개정 후	개정사유
*****************************	*************** ***************** *************** ****	*************** ****	************ ************* ******************************************************************************************************

□ 「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」개정

○ `06년 제정(`06.2.6.본부장 방침)되어, 총 8차례 개정, 운영중인「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」에 대하여 서울물연구원의 「배수지 적정 소독방안 연구결과」 및 수도사업소 의견을  반영하여 수정 보완

구분	개정 전	개정 후	개정사유
**************	************ **********************************************************************************	************ **********************************************************************************************	************** *************************** ************************** *************

구분	개정 전	개정 후	개정사유
******************	************* **************************************************************************************** ************ ************************************* *********************** ******** ******************* ***************** ************	************* ****** ************ ************************************* ************* ******** ******************* ****	************ ************* *****************************************************************************************************

Ⅴ		행정사항

□ 과별 분리발주하여 청소시행

○ 배수지 청소용역을 과별로 분리발주

□ 배수지 내부시설물 점검등 건강진단 시행

○ 배수지 구조물 정기점검, 안전진단 등에 따라 항 보수계획 및 정비실시

○ 항 청소시 시설물 담당자는 배수지 내부시설물 점검을 시행하고 특히 기존의 방수․방식상태를 면밀히 조사한 후 정비실시

○ 방수․방식 공사 하자기간 내에 있는 배수지는 하자점검 후 보수가 필요한 사항은 하자보수 철저

○ 청소용역관계자(감독관, 청소인력)는 반드시 건강진단(장세균성 질병검사)실시

붙임  1. 붙임1. 2023년 배수지 청소 추진 계획(본부).

2. 붙임2-1. 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 개정안 (2023년).

3. 붙임2-2. 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 전후 대비표(2023년).

4. 붙임3-1. 정수지 · 배수지 세정제 사용지침 개정안(2023년).

5. 붙임3-2. 정수지 · 배수지 세정제 사용지침 전후 대비표(2023년).

6. 붙임4. 청소 매뉴얼 및 지침 개정관련 수도사업소 검토의견서.

7. 붙임5. 2023년 배수지 항청소 용역 원가계산서.  끝.