문서번호	에스플렉스센터운영과-670
결재일자	2023. 1. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
전성민		01/27
		서재호
협 조

시너지움 1층 화장실 누수 정비 계획

시너지움 1층 화장실 누수 정비 계획

2023. 1.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

시너지움 1층 화장실 누수 정비 계획

시너지움 1층 화장실 배관 주변 누수로 다목적홀(지하 대관시설)의 천정으로 누수가 발생하여 해당구역 보수를 추진하고자 함

□ 현황 및 문제점

○ 위  치 : 시너지움 1층 장애인화장실 / 지하 다목적홀

○ 현황 및 문제점

- 현황 : 화장실 바닥 물청소 등 물 사용시 하부층 다목적홀 천정으로 누수 발생

- 원인 : 배수배관이 막혀서 물 사용시 화장실 바닥에 물이 고이고, 인근 오수배관으로
흘러가 오수배관 주변(하부층 다목적홀 천정)으로 물이 떨어짐

화장실 물 사용	⇒	배수구 주변 물고임 ※ 배수배관 막힘	⇒	선반벽체(건식) 내부로 고인물이 넘어감	⇒	오수배관 주변 틈으로 하부층 누수
물청소/배관역류 등		배수시간 상당소요		배수구 주변 선반벽체		선반벽체 내부

지상1층 화장실 확대배관 평면도	지하1층 다목적홀 천정 누수 현장사진
하부층 누수지점 (오수배관 주변) 배수구 막힘 (세면대 하부) 물 이동선 선반벽체 (석고보드)

□ 개선방안

○ 배수배관의 막힌 곳을 뚫어 물고임 현상 방지

○ 선반벽체 내부로 물이 침투되지 않도록 방수성능 강화

- 선반벽체(건식)와 바닥(습식)이 일체화 될 수 있도록 기존 벽체를 습식(조적) 벽체로 변경하고, 2차 방수(시멘트액체+우레탄)로 보완 정비

○ 오수배관 주변 틈(물길) 인젝션 충진

○ 화장실 내 누수 의심구간 정비범위 확장(소변기 선반측도 병행 정비)

□ 정비계획

○ 정 비 명 : 시너지움 1층 화장실 누수 정비

○ 정비내용 : 붙임 도면 참조

****************************************

**********************************************

************************************

*******************************************

*************************************

○ 정비기간 : 착수일로부터 10일

○ 추진방법 : *******

○ 소요예산 : *******

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사
유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ '23. 2월 : 시너지움 1층 화장실 누수 정비 완료

붙임  누수 정비구역 도면 1부. 끝.