문서번호	시설관리과-2112
결재일자	2023. 1. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
이동규	유세종	이동욱	01/27
			장청락
협 조
	급수운영과장		김상웅
	급수관리팀장		김종수
	주무관		정기성

특정제품 선정심사위원회 개최 계획 (밸브실고정형 원형철개 등 8종)

특정제품 선정심사위원회 개최 계획

(밸브실고정형 원형철개 등 8종)

2023.  01. 26.(목)

중부수도사업소

(시설관리과)

목    차

Ⅰ. 관련 규정	1

Ⅱ. 특정제품(물품) 선정심사 개요	2

1. 밸브실고정형 철개	2

2. 가변슬로프형 원형⦁사각받침 철개	3

3. 수도계량기용 이중형 철개	3

4. 중형철개	4

5. S-GATE밸브	4

6. 다중실링 버터플라이 밸브	5

7. 부단수 소프트실 제수밸브	6

8. 다목적 소프트실 제수밸브	6

Ⅲ. 특정제품 적정성 검토내용	7

Ⅳ. 심사위원회 구성	11

Ⅴ. 행정 사항	12

(붙임1) 특정제품 선정심사 작성서식(요청서, 검토서, 청렴서약서 등)

(붙임2) 2023년 특정제품 자재(철개, 밸브) 예상사용량

(붙임3) 특정제품 선정심사 요청서 및 제품 사양서

(붙임4) 특정제품 선정심사위원회 운영 관련자료

특정제품 선정심사위원회 개최 계획

시설관리과장 :이동욱☎3146-2190 시설관리팀장 :유세종☎2204 담당 :이동규☎2197

’23년도 상수도공사용 자재 중, 생산·납품사가 1개인 밸브실고정형 철개 등 8종 특정제품에 대한 투명성 제고를 위하여『특정제품 선정 심사위원회』를 개최하고자 함.

Ⅰ		관련규정

□ 서울특별시 특정제품 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례

ㅇ 특정제품: 공사 및 물품제조·구매 발주 시 업체명·모델명·규격·사양 등을 계약문서에 표기할 경우 다른 제품으로 대체할 수 없게 되는 제품

(생산·납품사가 1개인 경우)

ㅇ 심사대상(물품제조·구매 사업의 경우)

- 동일 특정제품의 제조·구매금액 합계가 2천만원(부가세 제외) 초과

ㅇ 심사 제외대상

- 관련 특정제품들 간에 제한경쟁이나 지명경쟁 방식의 공개입찰을 통해 선정한 특정제품

- 천재지변, 재해복구 등 긴급한 사정으로 선정심사가 불가능한 경우

- 그 밖에 서울특별시장이 선정심사가 불필요하다고 인정하는 경우

ㅇ 위원회 구성방법

- 위원장을 포함하여 5명 이상(제3조 제①항의 제1호와 제2호 중 어느 하나 금액이 10억원을 초과하는 경우 7명 이상)으로 구성하되, 공무원이 아닌 외부위원의 수를 과반으로 구성

Ⅱ		특정제품 선정심사 개요

□ 사업개요

ㅇ 사업대상 : '23년 중부수도사업소 관내에서 시행하는 상수도공사

(2023년 퇴계로 장기사용 송배수관 정비공사 등 16건)

ㅇ 사업규모

- 노후 송·배급수관 정비 : D=20~700㎜, L=10.31km

- 노후 밸브 정비 : D80~600㎜, 593개소

□ 특정제품 선정 심사대상

ㅇ 밸브실고정형, 부식방지 철개

- 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자 재 코 드
철개류	밸브실고정형, 부식방지 제수밸브용	조	41-01-2********8-3-0
	밸브실고정형, 부식방지 퇴수밸브용	조	41-01-2********8-4-0
	밸브실고정형, 부식방지 공기밸브용	조	41-01-2********8-3-0
	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지 제수밸브용	조	41-01-3********8-3-0
	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지 퇴수밸브용	조	41-01-3********8-4-0
	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지 공기밸브용	조	41-01-3********8-3-0

ㅇ 가변슬로프형 원형·사각받침 철개

- 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자 재 코 드
철개류	가변슬로프형, 제수밸브용 원형받침	조	41-01-B********8-4-0
	가변슬로프형, 제수밸브용 사각받침	조	41-01-B********8-4-0
	가변슬로프형, 퇴수밸브용 원형받침	조	41-01-C********8-4-0
	가변슬로프형, 퇴수밸브용 사각받침	조	41-01-C********8-4-0
	가변슬로프형, 공기밸브용 원형받침	조	41-01-D********8-4-0
	가변슬로프형, 공기밸브용 사각받침	조	41-01-D********8-4-0

ㅇ 수도계량기용 이중형 철개

- 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
철개류	수도계량기용 이중형 철개 D648 × H100㎜	조	41-05-0********8-4-0

ㅇ 중형철개

- 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
철개류	318 × 160, 제수밸브 중형철개	조	41-01-0********0-4-0
	318 × 410, 제수밸브 중형철개	조	41-01-0********0-4-0
	318 × 560, 제수밸브 중형철개	조	41-01-0********0-4-0
	318 × 410, 퇴수밸브 중형철개	조	41-01-1********0-4-0
	318 × 560, 퇴수밸브 중형철개	조	41-01-1********0-4-0
	318 × 160, 소화전용 중형철개	조	41-01-2********0-4-0
	318 × 410, 소화전용 중형철개	조	41-01-2********0-4-0
	318 × 560, 소화전용 중형철개	조	41-01-2********0-4-0

ㅇ S-GATE밸브(셀프락부단수제수밸브)

- 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
밸브류	부단수제수밸브, 80mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 100mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 150mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 200mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 300mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 400mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 500mm	개	31-03-0********0-3-0

ㅇ 다중실링, 금속시트 버터플라이밸브

자재명	규 격	단위	자재 코드
밸브류	수동식/양방향다중실링/금속시트 400mm	조	31-02-U********0-3-0
	수동식/양방향다중실링/금속시트 500mm	조	31-02-U********0-3-0
	수동식/양방향다중실링/금속시트 600mm	조	31-02-U********0-3-0
	수동식/양방향다중실링/금속시트 700mm	조	31-02-U********0-3-0
	수동식/양방향다중실링/금속시트 800mm	조	31-02-U********0-3-0
	수동식/양방향다중실링/금속시트 900mm	조	31-02-U********0-3-0

- 자재코드 내역(수도자재관리센터)

ㅇ 부단수 소프트실 제수밸브

- 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재 코드
밸브류	부단수소프트실제수밸브, 80mm	조	31-03-5********0-3-0
	부단수소프트실제수밸브, 100mm	조	31-03-5********0-3-0
	부단수소프트실제수밸브, 150mm	조	31-03-5********0-3-0
	부단수소프트실제수밸브, 200mm	조	31-03-5********0-3-0
	부단수소프트실제수밸브, 300mm	조	31-03-5********0-3-0
	부단수소프트실제수밸브, 400mm	조	31-03-5********0-3-0
	부단수소프트실제수밸브, 500mm	조	31-03-5********0-3-0

ㅇ 다목적 소프트실 제수밸브

- 자재코드 내역(수도자재관리센터

자재명	규 격	단위	자재 코드
밸브류	다목적 소프트실 제수밸브, 80㎜	조	(SGMA) 31-03-1********0-3-0
			(SGMB) 31-03-2********0-3-0
	다목적 소프트실 제수밸브, 100㎜	조	(SGMA) 31-03-1********0-3-0
			(SGMB) 31-03-2********0-3-0
	다목적 소프트실 제수밸브, 150㎜	조	(SGMA) 31-03-1********0-3-0
			(SGMB) 31-03-2********0-3-0
	다목적 소프트실 제수밸브, 200㎜	조	(SGMA) 31-03-1********0-3-0
			(SGMB) 31-03-2********0-3-0
	다목적 소프트실 제수밸브, 300㎜	조	(SGMA) 31-03-1********0-3-0
			(SGMB) 31-03-2********0-3-0
	다목적 소프트실 제수밸브, 400㎜	조	(SGMA) 31-03-1********0-3-0
			(SGMB) 31-03-2********0-3-0
	다목적 소프트실 제수밸브, 500㎜	조	(SGMA) 31-03-1********0-3-0
			(SGMB) 31-03-2********0-3-0
	다목적 소프트실 제수밸브, 600㎜	조	(SGMA) 31-03-1********0-3-0
			(SGMB) 31-03-2********0-3-0

)

Ⅲ		특정제품 적정성 검토내용

□ 밸브실고정형 부식방지 철개

ㅇ 시공성

- “밸브실고정형 철개”는 일체형으로 기존 철개 및 고정장치 분리형보다  작업시간이 다소 적게 소요

- 철개 틀 하단부에 스커트(50mm)가 맨홀을 덮고 있어 토사 유입방지 효과 및 고정장치 일체형에 따라 맨홀주변 침하방지

ㅇ 경제성

- 맨홀뚜껑 및 틀(철개)은 1조당 기존 방식(철개+고정장치)보다 124천원 정도의 예산절감 효과 기대

ㅇ 필요성(타당성)

- 틀 상단 내측면 폴리에틸렌 소재의 슬리브 띠 삽입하여 소음억제 및 이탈 방지 기능으로 맨홀침하 방지 등과 제품가격의 경제적인 측면에 따라 필요

□ 가변슬로프형 원형·사각받침 철개

ㅇ 시공성

- 철개 잠금장치가 있어 간선도로 및 공기밸브실 등 철개 이탈 우려가 있는 장소에 적합한 제품

- 철개 개폐시 손잡이가 돌출되어 있어 식별이 용이하고 편리함

ㅇ 경제성

- 일반형 상수도용 철개 가격: 455천원~550천원

- 가변슬로프형 철개 가격은 477,200원으로 일반 철개와 비슷함

ㅇ 필요성(타당성)

- 철개 잠금장치가 내장되어 있어 철개 이탈에 따른 안전사고를 방지 할 수 있음(간선도로, 경사지, 공기밸브실 적합)

□ 수도계량기용 이중형 철개

ㅇ 시공성

- 수도계량기실용 철개의 검침이 용이한 속뚜껑, 이중 철개 구조로 되어 있어 변실 내 들어 갈 필요가 없으므로 수도계량기실용 철개로 적합한 제품

- 이중 철개 구조로 검침 용이, 뚜껑이 경량(10kg)으로 여성도 개·폐 가능

ㅇ 경제성

- 수도계량기용 이중형 철개 가격은 409,900원으로 일반 철개에 비해 약 50천원(1조당) 저렴하므로 예산절감 효과 기대

ㅇ 필요성(타당성)

- 일반 철개와 재질, 규격 등 동일한 제품이며, 검침용 이중 구조로 되어 있어 대형 계량기실용으로 적합

※ 구상흑연주철(GCD 500), 철개 45kg, 철개받침 60kg, 규격 Φ648×H250mm

□ 중형철개

ㅇ 시공성

- 제품중량이 가벼워 설치가 용이하고, 운반이 편리

- 높이 조절이 가능하여 현장 시공시 시공성 우수

ㅇ 경제성

- 제수밸브보호통(중형철개) 가격은 299,400원으로 원형 철개에 비해 약 150천원(1조당) 저렴하므로 예산절감 효과 기대

ㅇ 필요성(타당성)

- 뚜껑이 이중으로 되어 있어 제수밸브실 내 침수 및 토사 등 이물질 유입이 없으며, 폐비닐을 재활용하여 친환경적임

- 밸브의 캡보호와 침하 방지 안전성이 우수함

□ S-GATE밸브(셀프락부단수제수밸브)

ㅇ 시공성

- 부단수 공법으로 단수를 하지 않고 밸브설치에 따른 관로 이설 및 개량, 유량계 설치, 유지보수(노후관 교체, 블록 정비, 노후밸브 교체, 불용관 폐쇄 등)시 적수로 인한 민원발생 소지를 없애거나 최소화

- 본체에 작업용 보조밸브가 내장되어 있어 복잡한 공정과 장치를 사용하지 않고도 설치가 가능(시공성 우수)

ㅇ 경제성

- 부단수 공법으로 현장 설치에 따른 분기 작업 시 수반되는 자재비 및 시공비가 필요 없으므로 예산절감 효과 기대

ㅇ 필요성(타당성)

- 단수지역이 넓어 다수 민원발생이 예상되는 곳, 밸브 고장으로 신속한 정비, 교체가 필요한 경우 등을 고려하여 사용 필요

□ 다중실링, 금속시트 버터플라이밸브

ㅇ 시공성

- 송배수관(D=400mm 이상) 정비 시, 지하매설물, 굴착 공간부족 등으로 사각변실 설치가 어려운 장소의 원형밸브실 설치 가능한 제품

- 설치 방법 및 시간은 일반 밸브 설치와 동일하나, 밸브설치에 따른 구조물 설치가 간단(사각변실 ⇒ 원형변실) 시공시간 단축

ㅇ 경제성: 밸브 설치시 개소당 약 10백만원 절감

- 사각변실(D=500mm) 설치기준: 10,500천원

- 원형변실(D=500mm) 설치기준: 450천원

ㅇ 필요성(타당성)

-	사각변실 설치가 불가한 장소에 밸브실 설치시 적합한 제품

(버터플라이밸브: 수평형 → 수직형)

- 사각변실 설치 소요시간 약 20시간(야간공사 시간내 설치 불가함)

- 밸브 설치 소요시간은 현저히 단축 가능(약 2시간)

□ 부단수 소프트실 제수밸브

ㅇ 시공성

- 부단수 공법으로 단수를 하지 않고 밸브설치에 따른 관로 이설 및 개량, 유량계 설치, 유지보수(노후관 교체, 블록 정비, 노후밸브 교체, 불용관 폐쇄 등)시 적수로 인한 민원발생 소지를 없애거나 최소화

- 부단수 패킹상자 교환으로 유지관리가 용이하며, 전면 고무라이닝 역지수로 누수를 방지.

ㅇ 경제성

- 부단수 공법으로 현장 설치에 따른 분기 작업 시 수반되는 자재비 및 시공비가 필요 없으므로 예산절감 효과 기대

ㅇ 필요성(타당성)

- 단수지역이 넓어 다수 민원발생이 예상되는 곳, 밸브 고장으로 신속한 정비, 교체가 필요한 경우 등을 고려하여 사용 필요

□ 다목적 소프트실 제수밸브

ㅇ 시공성

- 설치 시 다목적 용도로 활용이 가능하여 녹물 및 적수 등 유입확인, 수질관리, 육안확인 가능

- 에폭시 수지 정전분체도장으로 뛰어난 내식성, 내구성으로 유지관리 용이

ㅇ 경제성

- 다용도로 활용(차단, 퇴수, 수압측정, 수질검사, 바이패스, 비상급수 등)이 가능하므로 경제적임

ㅇ 필요성(타당성)

- 일반 제수밸브의 차단 및 통수 등 제어기능을 수행하며, 수압측정, 수질검사, 바이패스, 비상급수 등 다목적으로 활용가능

Ⅳ		선정심사위원회 구성

□ 위원회 기능

ㅇ 해당사업에 적합한 특정제품 선정 기준

- 특정제품 필요여부

- 특정제품 성능 및 품질 우수성

- 특정제품 가격 적정성

- 특정제품 현장 적용성 및 유지 관리성

- 그 밖에 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항

안건 발생	➡	위원회개최 통보	➡	위원회개최	➡	결과보고
∙ 기본방침 - 필요성, 시장조사 - 위원회 구성		∙ 요청서, 심사안건 개요, 사전검토서 작성 ∙ 회의일정 통보		∙ 회의록, 청렴서약서 작성 ∙ 심의사항 결정 (특정기술 선정)		∙ 기관장 보고 (발주부서)

□ 운영절차

□ 위원회 구성

ㅇ 심사일시 : 2023. 2. 3.(금)

ㅇ 서면심사

- 코로나19 감염 예방을 위한 사회적 거리두기 일환

- 특정제품 선정심사 요청서, 사양서 등 확인하여 제품의 성능, 경제성 타당성 검토 후 검토의견서 서면 제출

ㅇ 심의위원: 5명(위원장 1, 내부위원 1, 외부위원 3명)

- 위 원 장(1): 중부수도사업소장

- 내부위원(1): 급수관리팀장

- 외부위원(3): 외부전문가(서울시 건설기술심의 위원회 인력풀 등 활용, 상·하수도, 품질시험, 토목시공분야)

- 간    사(1): 시설관리팀장(발주부서)

ㅇ 심사방법 : 심사의결서에 따라 결정

- 심사자료 전달 : 각 물품별 관련자료 심사위원 개별 제공

- 심사안건에 대한 검토의견서 작성 및 심사 의결

- 심사위원 청렴서약서 작성

Ⅴ		행정사항

□ 심사위원 선정심사위원회 개최 안내

ㅇ 특정제품 선정심사 요청서

ㅇ 특정제품 선정심사위원회 심사안건 개요

ㅇ 특정제품 선정 사전검토서

□ 위원회 개최 및 개최결과 보고

ㅇ 위원회 개최(개최주관 : 발주부서)

ㅇ 심사위원의 검토의견서, 청렴서약서 작성

- 심사안건에 대한 제품선정심사 검토의견서 및 청렴서약서 제출

ㅇ 심사의결서 작성 및 개최결과 보고

□ 외부 심사위원 자문비지급 : ******************

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비(사무관리비)

ㅇ 2023년 예산 및 기금운용계획 집행지침 준용

- 위원회 참석비는 1일당 150천원(서면심사 100천원) 지급

□ 공사별 자재구매 요청 전 『특정제품 선정심사위원회 심의결과서』 제출

붙임  1. 특정제품 선정심사 작성서식(요청서, 검토의견서, 청렴서약서 및 조례) 각 1부.

2. 2023년 특정제품 연간 예상사용량 1부.

3. 특정제품 선정심사 요청서 및 사양서 각 1부.

4. 특정제품 선정심사위원회 운영 관련자료 각 1부.  끝.