문서번호	시설관리과-1585
결재일자	2023. 1. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
김효준	배승철	조임남		01/27
				김분숙
협 조
	주무관		강신현

2023년 유량계 설비 유지관리 계획

2023.  1.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023년 유량계 설비 유지관리 계획

유량계 설비 정기점검·교정검사 및 노후설비 교체 등 계측정밀도 향상을 위한 유지관리 계획을 수립하여 공급량 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

ㅇ 국가표준기본법 제14조

- 국가교정제도의 확립

ㅇ 수도법 시행규칙 제19조 및 제2항

- 유량계 허용오차 범위(±2%이내), 유량계 교정검사 주기(연 1회 이상)

ㅇ 서울시 유량계 업무처리 지침(본부장 방침, 2014. 9. 1.)

- 유량계 허용오차 범위(±1.5%이내), 교정검사(구역 연2회, 중블럭 연1회)

- 유량계 및 유량감시시스템 유지관리 방법 등

ㅇ 2023년 유량계 설비 유지관리계획(본부 공간정보과-378. 2023, 1.13.)

Ⅱ		현 황

ㅇ 유량계 시설현황 : 72개소

(단위 : 개소)

용도별 종류별	합계	구역	중블록	아리수올림터	배수지
합 계	72	9	34	17	12
초음파	70	9	34	15	12
전자식	2	-	-	2	-

- 휴대용 유량계 : 1대

Ⅲ		추진계획

□ 추진내용

구 분	대 상	회 수		추진부서
교정검사	구역 유량계	2회/년		본 부
	중블럭 유량계	1회/년
	올림터·배수지 유량계	1회/년		사업소
점검 등 유지보수	구역 유량계	정기점검	3회/년	본 부
		수시점검	1회/월	사업소
	중블럭 유량계	정기점검	3회/년	본 부
		수시점검	1회/월	사업소
	올림터·배수지 유량계	정기점검	3회/년	본 부
		수시점검	1회/월	사업소

□ 주요 추진내용

ㅇ 유량계 교정검사 실시 및 점검

ㅇ 노후 유량계 교체를 통한 정밀도 향상

ㅇ 본부 합동점검(2회/년) : 유수율 추진실적 및 경영평가 반영(유량계분야)

ㅇ 사업소 자체 교정검사(1회/분기) : 본부 점검 시 평가

ㅇ 월간 점검 및 노후 유량계 정비 등

Ⅳ		세부 추진계획

□ 유량계 교정검사 유지보수 용역 시행

ㅇ 대    상 : 총 72개소

ㅇ 사업기간 : 23. 01. ~ 23. 12.

ㅇ 소요예산 : ********

ㅇ 사업내용 : 유량계 교정검사 및 유지보수(점검·수리)용역

- 유량계 수리 및 시설점검 : 전체 유량계(72개소)   ----  수시

- 교 정  검 사 : 올림터·배수지(29개소)  -------------  1회/년

- 점검 및 청소 : 올림터·배수지(29개소)  -------------  1회/년

□ 노후 유량계 교체

ㅇ 사업대상 : 3개소(유량계 3대, 전송반 2면)

유량계명	관 경 (mm)	설치년도		형 식	사업대상
		유량계	전송반
NB-8	900	2011.05	2011.05	건식	유량계+전송반
NB-11	2,200	2011.03	2021.04	습식	유량계
NBM-9	1,500	2012.05	2012.05	건식	유량계+전송반

ㅇ 사업기간 : 23.02. ~ 23.07.

ㅇ 소요예산 : *********

□ 본부 유량계 합동점검

ㅇ 대    상 : 총 72개소(구역 9, 중블럭 34, 올림터·배수지 29)

ㅇ 시    기 : 2회/년(5월, 11월)

ㅇ 점 검 자 : 본부, 사업소, 용역업체

ㅇ 점검내용

- 유량계 : 동작상태, 청결 및 관리상태, 자체 비교측정 실적 등

- 유량감시스템 : 일일공급량 분석, 보정값 관리, 이력사항 기록 등

□ 유량계 비교측정

ㅇ 대    상 : 총 63개소(중블럭 34, 올림터·배수지 유량계 29)

ㅇ 측정주기 : 분기별 2개소(유량계 허용오차 범위±1.5%이내)

ㅇ 기대효과 : 사업소 담당자의 유량계 비교측정 능력 보유

□ 유량계 월간 점검 및 정비

ㅇ 점 검 자 : 유량계 담당 및 수리반

ㅇ 측정주기 : 정기점검(월 1회), 수시점검(필요시)

ㅇ 조치사항 : 고장유량계는 당일 보수를 원칙으로 최적의 계측상태 유지

Ⅴ		행정사항

ㅇ 유량계 유지보수 용역 및 교체 조기발주 시행

ㅇ 유량계 현장 점검시 교통통제 등 안전관리 사전준비 철저

ㅇ 유량계 일일분석 및 월간점검 철저

붙  임 : 유량계 현황 1부.  끝.