문서번호	정수시설과-277
보존기간
결재일자	2023. 1. 27.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장 직무대리
심성환		이재복	01/27
			강승곤
협 조
	주무관			고명규
	주무관			김미정

2023년 광암아리수정수센터 전기안전관리 계획

2023. 1

광암아리수정수센터

(정수시설과)

광암아리수정수센터 전기안전관리 계획

정수센터 내 전기시설물에 대한 안전관리 계획을 수립 체계적으로 시행함으로써전기재해 사전예방 및 안정적인 아리수 생산 · 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

ㅇ 전기사업법 제68조(전기설비의 유지)

ㅇ 전기안전관리법 제22조(전기안전관리자 선임 등) 및 동법시행규칙 제25조

ㅇ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시(산업통상자원부 고시 제2022-128)

Ⅱ		추진 방향

ㅇ 추진목표 : 정수처리시설 전기설비 “안전사고 ZERO”

ㅇ 중점 추진사항

- 체계적인 안전관리로 정수처리시설 운영중단 및 각종 전기사고 사전예방

- 정전대비 대응훈련 시행으로 신속한 대응체계 구축 및 정수처리 운영능력 확보

- 지속적인 교육을 통한 내부 직원 응급조치 역량강화 및 신속한 보고체계 유지

Ⅲ		주요 전기설비 현황

ㅇ 한전공급변전소 및 수전선로 현황

구 분	공급변전소		인입케이블 (㎟)	변압기용량 (kVA)	선로길이 (m)	공급전압 (kV)	계약 전력(kW)	계약 종별	설치 년도
	S/S	D/L
**	***	**	************ **********	*****	***** ****	****	*****	****** ***	**** **
**	***	**	************ **********	*****	***** ****

※ 년1회 상시 및 예비선로 교차수전, 현재 감북선로로 수전(2013. 10월부터 시행)

ㅇ 수배전반

구 분	계	특고압 수배전반	고 압 수배전반	콘덴서반	TR반 22.9kV/6.6kV	TR반 6.6kV/380V	저압반	기타
*	***	**	***	**	**	**	***	****** ******
***** ******	***	**	**	**	**	**	***	****** ******
*****	**		**			**	**	******
******	**		**			**	**	******
****	**						**
*****	**						**

ㅇ 발전설비 현황 (총 540kW)

구 분	설치장소	용량	공급전압	설치년도	비고
*****	******	******	****	********
	*******	*******	****	*******
*****	******	*****	****	*******

Ⅳ		추진 계획

ㅇ 정기 안전점검 및 정밀안전진단 시행

- 안전점검 기준(전기안전관리자의 직무에 관한 고시 기준적용)

구 분		월간	분기	반기	연차	비고
외관 점검 및 부하측정		○				○ : 필수 △ : 필요시
저압 전기 설비	절연저항 측정			△	○
	누설전류 측정		△	△
	접지저항 측정			○
고압 전기 설비	절연저항 측정				○
	접지저항 측정				○
	절연내력 측정				○
변압기	절연저항				○
	절연내력, 산가도 측정(절연유)				△
계전기 및 차단기 동작시험					○
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정			○
	축전지 및 충전장치 점검			○
	발전기 무부하 또는 부하 시험		○
적외선 열화상 측정			○
전원품질분석					○

※ 연간점검의 계전기 및 차단기 동작시험, 전원품질분석은 전문적인 기술과 고가의 시험

장비가 필요하여 자체 인력으로 수행이 곤란하므로 전문기관에 의뢰하여 정밀안전진단 시행

- 자체 안전점검

· 점검주기 : 월간, 분기, 반기

· 점 검 자 : 전기안전관리자, 시설물관리자

· 점검방법

→ 점검 전 전기안전관리자 상세 점검방법 및 안전교육 실시

→ 개인 안전장구(절연모, 절연장갑, 절연장화 등)착용 및 안전장비 휴대

→ 점검기준에 따라 육안 또는 계측기를 이용하여 측정 및 시험시행

· 기록관리 : 시험항목 별 측정 및 시험 값 등 점검결과 기록유지

· 부적합 사항 조치

→ 현장시정이 가능한 경미한 사항은 자체 조치

→ 자체 조치가 어려운 사항은 긴급복구업체에 의뢰 정비 또는 보완 조치

- 전문기관 정밀안전진단

· 진단대상 : 주 변전실 특ㆍ고압 및 지구 전기실 전기설비

· 진단주기 : 연 1회(2023년 10월 ~ 11월)

· 진단기관 : 한국전기안전공사 또는 전기설비 안전진단 전문업체

· 진단기준 : 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 연간측정 시험항목

· 진단내용

→ 전기설비 외관 점검 및 부하측정

→ 저압 및 특ㆍ고압설비 절연저항, 접지저항 및 절연내력 측정

→ 변압기 절연저항 및 절연내력(필요시) 측정

→ 계전기 및 차단기 동작시험

→ 충전부 적외선 열화상 측정 및 전원품질분석

→ 전기설비 잠재적인 사고 위험성 및 안전성 검토 분석 등

· 부적합 사항 조치

→ 현장시정이 가능한 경미한 사항은 자체 조치

→ 자체 조치가 어려운 사항은 긴급복구업체에 의뢰 정비 또는 보완조치

ㅇ 내부 직원 전기안전관리 교육강화

- 주요 전기설비 현황 및 점검방법

- 주요 장비 운영방법 및 현장 실습교육

- 주 변전실 정전 시 현장 대응 매뉴얼에 따른 응급조치 및 정수시설 운영요령

- 비상상황 발생 시 보고체계 및 보고요령

ㅇ 정수센터 정전대비 대응훈련 실시

- 훈련일시 : 2023. 10월 ~ 11월(연 1회, 전기설비 정밀안전진단 시 병행 실시)

- 훈련상황 : 주 변전실 정전에 따른 전체 정수처리시설 정전

- 사전 조치사항

· 정전 시 필수 전력공급설비 (발전기, UPS) 비상전원 접속상태 확인

· 비상발전기 시험운전, ATS 절체 등 비상전원 연계 전력계통 중점 점검

· 전기안전관리자 및 전기담당자는 현장 대응 매뉴얼 숙지

· 정수과 운영담당자 정전 시 운영 매뉴얼 숙지

- 훈련내용 : 현장 대응 매뉴얼에 따른 응급조치 및 표준정수처리 전환 운영

· 비상발전기 가동 및 표준정수처리 운영(고도처리시설 운영중단)

· 주 변전실 및 지구 전기실 수동전환 및 정수처리시설 운영상태 확인

· 주 변전실 원상복구 및 고도처리시설 정상운영 전환

- 훈련성과

· 정전 시 신속한 대응체계 구축 및 정수처리 운영능력 확보

· 내부 직원의 현장 조치요령 숙달 및 대응능력 배양

Ⅴ		기대효과

ㅇ 정수처리시설 운영중단 위험요소 제거 및 각종 전기안전사고 사전예방

ㅇ 대규모 정전에 따른 신속한 대응체계 구축 및 위기관리능력 확보

ㅇ 정수처리시설 안정적인 전원공급 및 아리수 생산 ㆍ 공급체계 구축

붙임 : 1. 주요사건, 사고 보고체계도 1부

2. 비상연락망 계통도 1부

3. 센터 수전설비 및 전력기기 현황 1부

4. 전기안전관리 교육 1부

5. 전체 정전 시 정수과 매뉴얼 1부

6. 정전 시 현장 대응 매뉴얼 1부.  끝.