문서번호	공원운영과-1421
결재일자	2023. 1. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	01/30
			代박종환
협조

화장실 방열기 점검결과 및 조치 계획 보고

2023. 1.

중부공원여가센터

(공원운영과)

화장실 방열기 점검결과 및 조치 계획 보고

청사 화장실 내 방열기 상태를 일괄 점검하고 그 결과를 보고하고 아래와 같이 정비하여 화장실 동파를 사전에 방지하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 남산청사는 노후화된 공원 관리사무소로, 남산 내 위치하여 보통의 건축물 외부 온도가 낮아짐에 따라,

ㅇ 동파 방지를 위해 화장실 내 방열기를 설치하였으나 노후화로 작동 불량 현상 발생하여 신속한 조치 필요

□ 점검개요

ㅇ 점검일시 : 2023. 1. 26. [10:00 ~ 10:30]

ㅇ 점검대상 : 청사 화장실 내 방열기 전체 (8개소)

ㅇ 점 검 자 : 2명 ****************

ㅇ 점검내용

- 방열기 정상 작동 여부 및 외관 상태 점검

□ 점검결과

ㅇ 방열기 8개소 중 7개소 노후화로 정상 작동 불가하며, 전선 피복 벗겨짐에 따라 화재 위험 존재하여 신속한 정비 필요

ㅇ 점검사진

방열기 외부 부식	방열기 전선 피복 벗겨짐	방열기 컨트롤러 분리

□ 정비계획

ㅇ 정비방향

- 현 방열기는 라디에이터 형식으로, 소비전력이 높고 방수가 불가하여, 물이 닿을 시 고장 및 화재 위험이 높음

- 이에, 소비전력이 낮고 벽면 설치가 가능한 방열기로 일괄 정비 필요

ㅇ 방열기 성능 비교

구 분	라디에이터	컨벡터
사진
가격	********	********
소비전력	******	******
중량(kg)	******	*****

- 소비전력이 낮고, 무게가 가벼우며 벽면 설치가 가능한 컨벡터 형식의 방열기로 정비하는 것이 타당

ㅇ 정비업체 : *******************************

ㅇ 정비기간 : 시행일로부터 15일 이내

ㅇ 소요예산 : *************************

- 예산과목 : 중부공원여가센터 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성, 남산별관 청사 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 기대효과

ㅇ 화장실 내 방열기 일괄 정비로 배관 동파를 방지하고, 쾌적하고 안락한 화장실 환경을 조성하고자 함

따로붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.