문서번호	정수시설과-587
결재일자	2023. 1. 31.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		이호완	01/31
			정미선
협조
	주무관		배용우

2023년도 뚝도아리수정수센터 전기안전관리계획

2023. 1.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2023년 뚝도아리수정수센터 전기안전관리계획

우리센터의 전기안전관리 계획서를 작성 운용함으로 전기설비에 대한 체계적 관리와 안전성 제고 및 안정적 수돗물 생산, 공급에 기여 하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

『전기안전관리법 제24조 』전기안전관리자의 성실의무 등

『전기안전관리법 시행규칙 제30조  관련』전기안전관리자의 자격 및 직무

『전기안전관리자의 직무에 관한 고시 제2장 제3조』안전관리규정의 작성

Ⅱ		전기안전관리 대상

뚝도아리수정수센터

‣ 주      소  : 서울특별시 성동구 왕십리로 27 뚝도아리수정수센터

‣ 전 기 설 비 : 3Ø 22.9[kV] 12,000[kW] (상용)

3Ø 22.9[kV] 12,000[kW] (예비)

‣ 발  전  기  : 3Ø 4W 380[V] 360[kW] 디젤 공냉식

3Ø 4W 380[V] 260[kW] 디젤 공냉식

3Ø 4W 380[V] 130[kW] 디젤 공냉식

‣ 태양광발전  : 3Ø 4W 380[V]  84.3[kW]

3Ø 4W 380[V]  33.7[kW]

1Ø 2W 220[V]  5.04[kW]

수도박물관

‣ 주      소  : 서울특별시 성동구 왕십리로 27 수도박물관

‣ 전 기 설 비 : 3Ø 4W 380[V] 180[kW]

‣ 전 기 수 전 : 한전 지상 개폐기(별도 저압 수전)

Ⅲ		전기안전관리자 현황

구 분	성 명	자격사항	비 고
전기안전관리자	서 용 택 (지방전문경력관 다군(고압전기))	전기기사
전기안전관리보조원	배 용 우 (지방공업주사 (전기))	전기기사
	김 상 일 (지방공업서기 (전기))	전기기능사

※『전기안전관리법 시행규칙 제25조 제2항 및 제30조 관련』전기안전관리자

선임 기준  및 세부 기술 자격에 의거 안전관리자 1명, 안전관리자 보조원 인력 2명 선임 필요.

Ⅳ		전기설비 현황

한전 전원공급

인 입 선 로	공급변전소		인입케이블 [㎟]	수 전 전 압	이중화 구 축	설비용량 [kVA]	설 치 형 태
	S/S	D/L
상 용	뚝도	뚝도	CNCV 250 1C × 3	22.9kV	이중화	12,000	지하공동구 케이블 트레이
예 비	뚝도	수원	CNCV 250 1C × 3			12,000

특•고압 전기설비 현황

장 소	형 식	규 격	용 량 [kVA]	수 량 [EA]	용 도	제작회사	설치년도	냉각 방식
송수펌프	유입	3∅ 22.9[kV]/6.6[kV]	12,000	2	수전용	동미전기	2007	자냉식
	몰드	3∅ 6.6[kV] /380[V]/220[V]	750	2	소내 배전용	KP일렉트릭	2018	자냉식
중계펌프	몰드	3∅ 6.6[kV] /380[V]/220[V]	1500	2	소내 배전용	KD파워	2013	자냉식
2여과지	몰드	3∅ 6.6[kV] /380[V]/220[V]	1500	2	소내 배전용	KD파워	2013	자냉식
배 출 수	몰드	3∅ 6.6[kV] /380[V]/220[V]	500	2	소내 배전용	대원계전	2012	자냉식

비상발전기 현황

장 소	용 량	규 격	수량	제작회사	설치년도	비 고
관리본관	260[kW]	3∅4W 380[V]	1	대흥기전	2006	디젤 공냉식
중계펌프	360[kW]	3∅4W 380[V]	1	KD파워	2013	디젤 공냉식
송수펌프	130[kW]	3∅4W 380[V]	1	이스트파워	2013	이 동 용 (디젤 공냉식)

태양광발전설비 현황

장 소	발전용량	발전전압	인버터 수량	제작회사	설치년도	연계방식
송수펌프	84.3[kW]	3∅4W 380[V]	1	풍 성	2019	구내 저압연계
탈수기동	33.7[kW]	3∅4W 380[V]	1	풍 성	2019	구내 저압연계
2여과지	5.04[kW]	1∅2W 220[V]	2	KD파워	2013	구내 저압연계

Ⅴ		전기안전관리 조직표

				뚝도아리수정수센터 소장 정 미 선 (02-3146-5501)
				정수시설과장 이호완 (02-3146-5570)									정수과장 김경진 (02-3146-5540)
	전기안전관리 (02-3146-5537)			통신·제어 (02-3146-5585)				유지·보수 (02-3146-5575)						뚝도 중앙제어실 (02-3146-5553)
	서 용 택			최 영 우				배 용 우						A팀 이원열
	배 용 우			김 상 일				최 재 호						B팀 김갑환
	김 상 일			오 세 란										C팀 문옥권
														D팀 이지광

Ⅵ		전기설비 점검계획

일상점검

점검횟수	점검설비 및 내 용	비 고
일 1회	- 송수실, 오존동, 여과지동, 약품투입동, 배출수동, 고압수전반, 저압MCC반, 전기차충전 전기설비 육안점검 및 외관점검	순회점검
주 1회	- 송수펌프, 중계펌프, 배출수, 2여과지, 1여과지, 약품동, 염소투입동, 오존접촉지 전기실, 태양광발전설비, 비상발전설비, 전기차충전설비 등 작동상태 점검	주간점검 보고서

월간점검

점검횟수	점검설비 및 내 용	비 고
월 1회	- 특고압수변전 전기설비 - 비상발전기 무부하 가동시험 - 태양광발전설비 점검 - 정류기반 배터리 점검 - 고압모터기동반 전기설비 적외선열화상분포 측정점검	월간점검 보고서

분기점검

점검횟수	점검설비 및 내 용	비 고
분기 1회	- 특고압수전설비 및 고압모터기동반 전기설비 열화상점검 - 중계펌프 고압수전설비 및 고압모터기동반 전기설비 열화상점검 - 배출수 고압수전설비 및 전기설비 열화상점검 - 2여과지 고압수전설비 및 전기설비 열화상점검 - 1여과지 전기설비 열화상점검	적외선 열화상분포 측정 점검 보고서

전기안전교육훈련 및 직무교육

교육 및 대상		교육 및 훈련 내용	교육횟수	교육담당자(기관)
교육 ․ 훈련	제어실 운영요원	- 전기수전설비 현황 및 계통 교육 - 전력기기 조작요령 교육 - 정전시 복구 등 대처요령 교육훈련 - 감전사고 예방 교육	분기별 (년 4회)	전기안전관리자 및 외부초청강사(필요시)
안전교육	외부 작업자 (민간근로자)	- 전기안전사고예방 교육 - 감전사고 예방 교육	수시	전기안전관리자 및 보조원
직무교육	전기안전관리자 및 보조원	- 전기안전기술교육 - 전기 관계법령 및 기술규정 - 전기안전관리 현장 실무․실습	3년 1회	한국전기기술인협회

안전진단 및 법정검사

점 검 명	점검설비 및 내용	점검시기 및 점검기관
안전진단	- 특고압수전설비 및 저압전기설비 적법성 - 저압설비 절연저항, 누설전류, 접지저항 측정 - 고압설비 절연저항, 접지저항, 절연내력 측정 - 고압전기설비 전력품질분석점검 - 변압기 절연저항,절연내력, 산가도 측정 - 차단기 동작시험 및 진공도 측정 - 계전기 특성시험 및 차단기 연동 시험 - 비상발전설비 절연,접지저항 및 배터리 설비 - 태양광 발전설비 절연,접지저항 측정 - 전기설비 적외설열화상 분포측정 점검	- 23년 10월 중 예정 (협의) 외부 전문업체 선정 - 전기안전관리자 직무에 관한 고시 업무(협의)

점 검 명	점검설비 및 내용		점검시기 및 점검기관
법정검사	특고압 수변전 설비(12000kW * 2)		2025년 4월 예정(3년 1회) (검사기관 : 한국전기안전공사)
	비상발전기	중계펌프 360[kW]	2025년 4월 예정(3년 1회) (검사기관 : 한국전기안전공사)
		관리본관 260[kW]	2025년 4월 예정(3년 1회) (검사기관 : 한국전기안전공사)
	태양광발전설비	송수펌프 84.3[kW]	2023년 12월 예정(4년 1회) (검사기관 : 한국전기안전공사)
		배출수 33.7[kW]	2023년 12월 예정(4년 1회) (검사기관 : 한국전기안전공사)
		여과지 5.04[kW]	2023년 12월 예정(4년 1회) (검사기관 : 한국전기안전공사)

Ⅶ		중대사고 보고

구 분	사 고 규 모 (법 제40조 및 시행령 제15조)	보 고 처
화 재 사 고	- 인명피해 : 사망 2명 이상 / 부상 3명 이상 - 재산피해 : 3억(추정가액) 이상	한국전기안전공사
감 전 사 고	- 사망 2명 이상 / 부상 3명 이상
설 비 사 고	- 1000세대 이상 아파트 단지의 1시간 이상정전

Ⅷ		행 정 사 항

센터 내 민간근로자의 전기설비 작업시 안전관리자에게 안전교육 요청

전기공사 발주 시 전기용량, 전기사용에 관하여 사전 검토 요청

센터 내 토목공사, 굴착 등 작업 시 안전관리자 사전 협의 요청

전기설비의 수리·개조·이전 등 필요한 조치 요구 시 적극 협조

붙임  1. 전기안전관리규정(2023년) 1부.

2. 전기설비안전관리년간업무계획(2023년) 1부.

3. 전기안전관리조직구성및비상연락망(2023년) 1부.  끝.