문서번호	하천관리과-2104
결재일자	2022. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수설비팀장	하천관리과장
황주영		박시현	02/15 손경철
협조	치수총괄팀장		김지환
	하천생태팀장		이한복

하천수위관측소 설치계획

2022. 2.

물순환안전국

하천관리과

하천수위관측소 설치계획

호우 시 하천 고립사고 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 정확한 수위정보를 수집하고자 도림천 하류에 하천수위관측소를 설치하고자 함

1		추진근거

□『도림천 고립사고 예방 통합 매뉴얼』(서울기술연구원 안전방재연구실-1199호,2021.6.30.)

□ 2022년 수방시스템 및 관측장비 유지관리 사업 추진계획(하천관리과-14746호, 2021.11.5.)

2		사업개요

□ 기    간 : 2022. 2. ~ 5.

□ 설치지점 : 양산교(관악구, 도림천 하류)

□ 설치내역 : 음파식 수위계, 컨트롤러, RTU판넬, 전력장비 일체 등

음파식 수위계 : 장거리 측정가능(최대 200m), 수직형 외에 ㄱ자 설치 가능, 설치장소 선정용이, 온도·습도·기압·유체의 관계없이 정밀도 유지

□ 설치규격 : 서울시 표준화모델 선정 디자인 및 규격 적용(2017)

□ 추진절차

3		세부추진계획

□ 추진방향

❍ 시민의 보행과 안전 등에 영향을 최소화할 수 있도록 사전 조치

❍ 도시친화적 디자인 적용 및 판넬 내부 부품 및 배치 표준화

❍ 공사 감독은 하천관리과에서 추진하되, 자치구는 작업이 원활히 진행될 수 있도록 적극 협조

※ 자치구 : 수위관측소 운영 및 관리주체

□ 설치절차

□ 설치사양

❍ 음파식 수위계

모델명	장 비	구 성 품	세부 정보
음파식 수위계	검출기	음파발신기	구조 : 방수형(IP68), Al Case or Eng.Plastic 출력 : 10W 동작온도 : -20℃～ +80℃ 공진주파수 : 1.2㎑
		음파수신기	구조 : 방수형(내압 3기압 보장) 동작온도 : -20℃～ +80℃ 재질 : 외관-Sus316 막-Silicon
		센서관	재질 : SUS 규격 : 내경 25㎜
		도파관	재질 : SUS, 강관, CPVC등 규격 : 내경 30～100㎜ 설치형태 : 수직, 경사, 다관절로 굴절
	변환기	컨트롤러	전원 : AC (110 ～ 220)±20V(0.5～1A), DC 12V 출력신호 : BCD,4-20mA, RS-232C 출력단위 : 000.00m 지시 : LCD display (2lines×16inch×, 5Dig-1㎜ order) 구조 : 방침형 Data저장용량 : 10분간격 측정시 200일분 이상

❍ 판넬 디자인

❍ 판넬 및 구성품

장 비	구 분	세부 정보
수위관측 PANEL	설치조건	온도 : 실내 0 -40 ℃ 실외 -20℃ ～ 40℃ 습도 : 실내 20 ～ 85% -RH 분진 : 0 ～ 1mg/㎥ 부식가스 : 유화수, 메탄가스등에 유의하여야 함
	신호	모든 아날로그 신호는 4-20mA DC를 원칙으로 함
	방폭구조	방폭형 개스가 존재하는 지역에 설치되는 검출기는 방폭 구조
	방수구조	습도가 높은 지역이나 방수를 요하는 지역에 설치되는 검출기 방수 구조
	내부식성	부식성 개스로 인한 부식을 방지할 수 있도록 내산성, 내알칼리성
피뢰기	전원용 (RTU))	Din Rail Type 240V(최대동작전압 : 275V) 서지보호내량 : L1-L2 : 70KA, L1-G : 90KA, L2-G : 90KA 서지용량 : 250KA 서지억제전압 : 900Vp-k 이하 특성 : Surge 유입 후 자동 복구형 응답속도 : 0.5ns 이하 동작온도 : -40℃ ~ + 80℃ 사이즈 : 105 * 95 * 45(길이*넓이*높이)
	전원용 (수위계)	서지용량 : 20KA / MODE, 40KA / PHASE 총 서지 전류용량 : 60KA 동작개시전압 : 360V ± 10% 서지 억제전압 : 700Vpk ± 10%
	신호용	타입 : Din Rail Type 정격전압 : DC24V ± 5% 정격전류 : 2A 서지용량 : 20KA / MODE, 40KA / PAIR 응답속도 : 1nsec 이하
	통신용	정격전압 : DC48V ± 5% 서지용량 : 20KA / MODE, 40KA / PAIR 응답속도 : 1nsec 이하
데이터 로거		운영체제 : 리눅스 우분투 16.04 CPU : Intel Celeron Bay-Trail J1900 Quad cone 2.0GHz 주메모리 : DDR3L 4GB(1333Mhz) 보조기억장치 : mSATA 128GB 인터페이스 : Serial RS 232C 4port , RS 485 / 422 2port, USB 2port, Ethernet 2port(1000/100/10Mb), HDMI 1PORT Display : 정전식 10포인트 멀티 터치 자료저장 : 1분데이터 저장 1년 이상

□ 현장 설치계획도

□ 통신망 구성도

□ 설치방안

❍ 유지보수 편의성을 고려한 판넬 내부 부품 및 배치 표준화

❍ 방수, 방진, 온도 등을 고려하여 제작, 시건장치 이중화로 보안강화

❍ 수위 센서는 하천 수위를 안정적으로 관측할 수 있는 지점에 설치

❍ 정확한 수위측정을 위해 영점 조정

❍ 수위자료의 신뢰성 확보를 위해 공인기관에서 수위계 검정 실시

❍ 자료 신뢰성을 위한 통신환경 이중화(IoT 기술 적용)

□ 시운전 및 자료검증

❍ 현장, 자치구 상황실, 서울안전통합상황실에서 동시 진행

❍ 수위 컨트롤러 입력부에 전류를 생성하여 수위변화를 측정

❍ 유량 증가 및 하천수위 변경 시 측정값 수방시스템 표출여부 검증

□ 시공에 따른 관리감독

❍ 관측소 철거 및 설치 기간 중 주 1회 이상 현장점검

❍ 현장 작업 시 안전모 등 착용 및 안전수칙 준수여부 점검

❍ 점검반 편성 : 치수설비팀장(총괄), 황주영, 김민석

4		추진체계

				물순환안전국 (추진총괄)
자치구							하천관리과
▸설치작업 협조 - 현장 전력 및 통신망 신청 및 관리 - 현장·구청·시청 간 자료전송 ▸(인계 후) 수위관측소 운영 및 관리 주체							▸사업총괄 ▸용역 관리감독
							주관사업자
							▸철거 및 교체 시행

5		추진일정

□ 현장조사 및 관할기관 협의	: 2022. 2월~ 3월

□ 판넬 제작 및 현장설치	: 2022. 3월

□ 하천측량, 시운전 및 시험운영	: 2022. 4월

□ 정상운영·인수인계	: 2022. 5월

6		행정사항

□ 하천수위관측소 설치에 따른 자치구 협조

❍ 전력 및 KT통신망 신청, 현장·구청·시청 간 자료 전송 지원 등

□ 정확한 수위계 설치 및 정보수집을 위한 하천 측량 : 하천생태팀

□ 용역업체 참여인력 안전교육 실시 및 안전관리비 계상

□ 관측소 철거 및 설치에 따른 현장점검 등 관리감독 철저.  끝.