문서번호	정수시설과-608
결재일자	2023. 2. 1.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장
이형문	전준원	02/01
		이호완
협 조
	주무관		배용우
	주무관		조성래

자양취수장 기전설비

주간점검결과보고

2023. 2. 1.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

자양취수장 기전설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

점검일시 : 2023. 1. 25. ~ 1. 27. (3일간)

점 검 자 : 지방전문경력관 (다군) ***, 지방공업주사보****

점검대상 및 점검결과

점 검 일	점 검 대 상	점 검 결 과	기 타
1. 25.(수)	특고압수변전설비 및 태양광발전설비 고압모터기동반 뚝도・구의 취수펌프	양호
1. 26.(목)	진공펌프 외 기계설비	양호
1. 27.(금)	화재예방 및 소방설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

변전실 변압기실 환경정비 실시

○ 일  정 : 2023. 1. 25.(수)

○ 담  당 : 취수장*********

○ 내  용 : 변전실, 발전기실 벽체 및 바닥 환경정비

○ 결  과 : 특이사항 없음

수충격실 배전반 및 컴프레셔, 압력, 탱크, 동파방지 점검

○ 일  정 : 2023. 1. 26.(목)

○ 담  당 : 취수장*********

○ 내  용 : 배전반(계측,경보,통신), 컴퓨레셔 압력상태, 동파방지 동작상태

○ 결  과 : 특이사항 없음

펌프동 화장실 대변기 비대 수리 완료

○ 일  정 : 2023. 1. 26.(목)

○ 담  당 : 비대업체 담당자 1명, 취수장 ********

○ 내  용 : 화장실 대변기 비대 수압조절기 고장 교체 완료

○ 결  과 : 특이사항 없음

취수펌프 (뚝도·구의) 계통, 권선온도 및 베어링 온도 설정 변경

○ 일  정 : 2023. 1. 26.(목)

○ 담  당 : 정수장 ********, 이리아시스템 담당자외 1명

취수장 ********

○ 내  용 : - 제어실 자동제어 P/C 프로그램(권선온도, 베어링온도)

경보, 셋팅값 변경 완료

- 기계실 자동제어반(뚝도, 구의) 경보신호 확인

○ 결  과 : 특이사항 없음

발전기실 비상발전기 무부하시운전 및 전기판넬 점검

○ 일  정 : 2023. 1. 27.(금)

○ 담  당 : 취수장 ********

○ 내  용 : - 비상발전기 무부하 시운전(10분 공회전)

- 소음, 진동, 제어반(계측상태), 충전기 및 축전지 점검

○ 결  과 : 특이사항 없음

펌프동 이동식밴드스크린(3호 ~ 8호) 운전 및 환경정비 실시

○ 일  정 : 2023. 1. 27.(금)

○ 담  당 : 취수장 ********

○ 내  용 : 스크린 전기판넬, 권상기 누유상태 및 환경정비

○ 결  과 : 특이사항 없음

취수펌프 구의-1호 3상 740[kW] 펌프 반입 및 재설치

○ 일  정 : 2023. 1. 27.(금)

○ 담  당 : 일우엔텍 담당자외 3명, 취수장*********

○ 내  용 : - 펌프 (양흡입형 임펠러) 크레인 이용 반입

- 펌프 재설치 완료

- 펌프 및 모터 커플링 (수평) 작업시간 지연으로 시운전 연기

○ 결  과 : 특이사항 없음, (1/30, 작업완료 후 시운전 예정)

붙  임 1. 주간 기전설비 주간점검표 1부.

2. 비상발전기 점검표 1부.  끝.