문서번호	정수시설과-618
결재일자	2023. 2. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	정수시설과장
배용우		전준원	02/01
			이호완
협 조

2022년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(4차) 계획

2023.  2.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2022년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(4차) 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제4차 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명 : 2022년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

ㅇ 공사기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 3. 31.

(총공사기간: 2022. 4. 1. ~ 2023. 3. 31.)

ㅇ 계약금액 : ********************************

ㅇ 도 급 자 : *************

□ 작업지시 사항

ㅇ 작업기한 : 2023. 3. 10.

ㅇ 작업목적 및 내용

- 중계펌프동 앞 고도정수처리 바이패스배관 전동밸브실 배수펌프 조작반 교체

· 공사목적 : 침수 방지를 위해 배수펌프 조작반 전면 교체

(현재) 배수펌프 2대 중 1대만 기동(1대 예비, 1대 고장 시 침수우려)

(개선) 배수펌프 자동 교번 운전 및 고수위시 배수펌프 2대 동시 운전

· 소요자재 : 조작반(550×750×300) 1면, 전극식레벨스위치 1개소 등

- 중계펌프동 앞 중계펌프 유출 유량계실 배수펌프 조작반 교체

· 공사목적 : 침수 방지를 위해 배수펌프 조작반 전면 교체

(현재) 배수펌프 2대 중 1대만 기동(1대 예비, 1대 고장 시 침수우려)

(개선) 배수펌프 자동 교번 운전 및 고수위시 배수펌프 2대 동시 운전

· 소요자재 : 조작반(550×750×300) 1면, 전극식레벨스위치 1개소 등

- 약품투입동 뒤 강북취수·자양취수 전동밸브실 침수경보 전극봉 설치 및 전선 포설

· 공사목적 : 전동밸브실 내부 침수 발생 시 침수경보 알람 필요(정수과 요청)

· 소요자재 : 제어케이블(F-CVV-SB 3C 1.5㎟) 98m, 전극식레벨스위치 1개소 등

- 수도박물관 완속여과지 입식홍보판 조명등 설치

· 공사목적 : 입식홍보판 조명등 미설치 개소 조명등 설치(수도박물관 요청)

· 소요자재 : LED투광등(50W) 2개(관급자재 지급) 및 전선 포설 등

- 송수펌프동 펌프실 LED등(3개소) 부점등 보수

· 공사목적 : 고장(불량) LED등 안정기 교체

· 소요자재 : LED안정기(100W) 3개 ← 관급자재 지급

- 자양취수장 펌프실 및 PIT층 LED등(2개소) 부점등 보수

· 공사목적 : 고장(불량) LED등 안정기 교체

· 소요자재 : LED안정기(100W) 2개 ← 관급자재 지급

ㅇ 추정 공사비 : ********

ㅇ 조치의견 : 상기 사항을 도급자에게 작업지시하여 공사 시행하고 대금 청구 시 물량 정산 및 신규공종 설계반영

붙임 : 작업지시내역서(4차) 1부.  끝.