문서번호	기전과-710
결재일자	2023. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
조수호		문동하	02/01
			심형보
협 조

도로터널 기전설비 정기점검 추진계획

2023. 1.

성동도로사업소

(기 전 과)

도로터널 기전설비 정기점검 추진계획

지하차도 침수대비 관리실태 안전감찰 결과 및 중대재해처벌법 시행에 따라 기관장 주관 도로터널 기전설비 정기 현장점검을 실시하고자 함

1		추 진 근 거

ㅇ 지하차도 침수대비 관리실태 점검결과(안전총괄과-25491, 2022.6.27.)

ㅇ 기전설비 상시 점검 및 교육 추진계획(도로시설과-23502, 2022.6.28.)

2		시 설 현 황

ㅇ 점검대상 : 16개소(지하차도 13, 터널 3)

구분	시설명	수배 전반 (면)	비상 발전기 (대)	UPS (대)	자동 제어반 (면)	소화기 (대)	CC TV (대)	펌프 (대)	재방송설비 (대)	비 고
계	16개소	48 (고5,저37)	8	3	9	234	89	33	3
강제배수 (8개소)	마장 지하차도	저압3	100KW*1	-	1	4	4	50HP*2 15HP*1	-
	성동 지하차도	저압3	130KW*1	-	1	8	3	30HP*4	-
	신답 지하차도	저압3	250KW*1	-	1	12	5	60HP*3	-	진입 차단시설
	답십리 지하차도	저압3	130KW*1	-	1	4	6	30HP*2	-
	중랑 지하차도	저압3	175KW*1	-	1	4	3	60HP*2 10HP*2	-
	동일로 지하차도	저압6	130KW*1	-	1	4	3	40HP*4 20HP*1 15HP*1	-
	신내 지하차도	저압2	130KW*1	-	1	8	7	25HP*3 15HP*1	-
	군자 지하차도	저압2	150KW*1	-	1	4	5	30HP*4 10HP*1 3HP*2	-
자연배수 (5개소)	능산 지하차도	저압2	-	-	-	12	6	-	-
	응봉 지하차도	저압4	-	15KW*1	-	12	2	-	1
	서울숲1 지하차도	저압1	-	-	-	12	2	-	-
	서울숲2 지하차도	저압1	-	-	-	4	2	-	-
	아차산 지하차도	특고5/ 저압4	-	15KW*1	1	68	15	-	1
연장 4등급 (3개소)	금호터널	저압2	-	-	-	34	12	-	1
	옥수터널	저압2	-	-	-	18	8	-	-
	무지개터널	저압2	-	10KW*1	-	26	6	-	1	무선통신 설비2대

3		추 진 계 획

□ 추진목적

ㅇ 기관장 주관 현장 사전점검으로 중대재해 예방 및 대응능력 향상

ㅇ 안전에 취약한 현장 시설의 개선점 발굴 및 점검체계 구축

□ 점검계획

ㅇ 점 검 자 : 도로사업소장 및 기전과장

ㅇ 점검대상 : 도로터널 16개소(지하차도 13, 터널 3)

ㅇ 점검주기 : 매월 1회 중순경 점검 실시

※ 내·외부 일정 및 현장 상황에 따라 점검일정 변경

ㅇ 점검방법 : 방재시설 안전점검 매뉴얼(2017.12.)에 의거 점검 실시

ㅇ 점검내용

구 분	주요 점검내용	비 고
배수설비	지하차도 배수펌프 정상 가동상태 및 스크린 점검
비상전원설비	비상발전기 및 UPS 정상 가동상태
수배전설비	각종 보호계전기 및 차단기 동작상태, 단자 접촉불량 여부
재방송설비	재방송 송출상태
CCTV	화면 표출상태
진입차단설비	수동 및 원격제어에 의한 차단기 가동상태 확인
소화설비	소화기 손상여부 및 지시압력계 적정여부

※ 필요시 기전시설물 외에 빗물받이 등의 토목시설물 포함 점검 가능

□ 세부 점검일정

월 별	1월	2월	3월	4월	5월	6월
도로터널	아차산	응봉	중랑	동일로	신내, 능산	군자
월 별	7월	8월	9월	10월	11월	12월
도로터널	서울숲1,서울숲2	마장, 성동	답십리	신답	금호, 옥수	무지개

4		행 정 사 항

ㅇ 도로시설과로 매월 말일까지 점검결과 제출

ㅇ 점검결과 부적합 사항 신속한 정비 추진

붙임  관리자 현장점검 결과보고(양식) 1부.  끝.