시   민

문서번호	시설관리과-1772
보존기간
결재일자	2023. 2. 1.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

주무관		시설관리팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
이덕규		김주경	윤복철	02/01
				유재명
협 조
	급수운영과장				이규희
	급수관리팀장				양봉우
	주무관				김종섭

「'22년 대형 제수밸브 점검 정비 용역」에 따른 점검정비 불가 및 보수사항 정비계획

2023. 1. 31.

강동수도사업소

「'22년 대형 제수밸브 점검 정비 용역」에 따른

점검정비 불가 및 보수사항 정비계획

「2022년 대형 제수밸브 점검 정비 용역」결과에 따른 우리 사업소에 관리하고 있는 대형 제수밸브 중 점검정비 불가 및 보수사항에 대한 정비 계획을 보고 드림

□ 관련 근거

ㅇ 2022년 대형 제수밸브 점검정비 용역 결과 알림

(본부 시설관리과-28387호, 2022.12.30.)

□ 밸브·밸브실 점검 현황

ㅇ 밸브점검 ·정비수행 실적

구분	합계	점검정비완료	점검(정비불가)	부분점검	점검불가
총괄	365	292	47	13	13
강동구	131	100	21	6	4
송파구	230	190	24	7	9
시계외	4	2	2

- 점검정비완료: 밸브의 분해점검 후 그리스교체 실적

- 점검(정비불가): 밸브점검 후 실협소 등의 각종 장애로 기어 박스 분해점검 못함

- 부분점검: 밸브실 위치는 확인하였으나, 각종 장애(공사현장,깊은심도)로 밸브점검을 못함

- 점검불가: 밸브의 GIS위치 자료가 현장에 없어 점검정비를 못함

ㅇ 밸브·밸브실 적출사항

구 분	문제점	우선순위	계	강동구	송파구	시계외
밸브	소 계	-	39	10	28	1
	기어박스 불량	E	2	1	1
	개도계 불량	D	5	1	4
	밸브녹발생	C	9	3	5	1
	고정밸브대 없음	C	23	5	18
밸브실	소 계	-	111	38	70	3
	밸브실 철개 고착상태	E	1	1
	밸브실손상(파손 및 균열)	E	6	2	3	1
	철개 용도상이	D	6		6
	밸브실 철개손잡이 없음	D	14	8	5	1
	밸브실 토사적치	C	20	6	13	1
	밸브실출입사다리 없음	C	26	7	19
	밸브실협소(밸브정비포함)	C	11	3	8
	밸브실하수유입	C	4		4
	삼발이설치장치	C	23	11	12

□ 정비계획

ㅇ 점검(정비불가) 사항 중 밸브실 협소건은 노후밸브 교체공사 및 관로 정비시 맨홀정비를 실시하여 예산 중복 투자 방지

ㅇ 점검(정비불가) 사항 중 토사적치 밸브실은 토사제거 작업지시

ㅇ 점검불가(없음) 사항은 매몰된 철개 인상 및 시설물없음으로 확인된 건은 GIS자료 삭제 수정 조치

ㅇ 밸브·밸브실 적출 사항은 우선순위 E등급부터 예산범위 내에서 순차적으로 정비

밸브, 밸부실 점검 지적사항		우선순위	정 비 계 획
밸브	기어박스 불량	E	‧ (단기)기어박스 교체
	개도계 불량	D	‧ (단기)개도계 설치
	밸브 녹발생	C	‧ (장기)노후밸브 교체 및 관로정비 계획에 따라 밸브 교체
	고정밸브대 없음	C	‧ (장기)고정밸브대 설치
밸브실	철개 고착상태	E	‧ (단기)철개 개폐 및 교체
	철개 용도상이	D	‧ (장기)밸브 기능에 맞는 뚜껑 교체
	밸브실하수유입	D	‧ (단기)밸브실 보수
	토사적치	C	‧ (단기)연간단가 공사를 통한 조치
	출입사다리 없음	C	‧ (장기)사다리 설치
	실협소	C	‧ (장기)노후밸브 교체 및 관로정비 계획에 따라 정비 시행
	철개손잡이 없음	C	‧ (장기)철개 교체
	로프고리,발판	C	‧ (장기)밸브점검정비 가능토록 시설정비

□ 행정사항

ㅇ 점검정비 불가 및 보수사항 정비계획 수립 후 본부 시설관리과 보고

ㅇ 점검정비 불가 및 보수사항 조치결과 매 분기별, 점검 불가 맨홀(매몰, 없음 및 개폐불가)에 대한 조치결과는 매월(완료시까지) 본부 보고

ㅇ 구별 시설물 연간단가 업체에 작업지시하여 정비 실시

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 점검불가 및 보수사항, 주요 적출정리내역 각1부.

3. 보수사항 정비결과 보고(양식) 1부.

4. 점검불가 맨홀 정비결과 보고(양식) 1부.  끝.