문서번호	급수운영과-1632
결재일자	2023. 2. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
문수지	서규석	이용구	02/02
			김분숙
협 조

「신림사거리 누수복구에 따른」

급수운영 결과보고

2023.  02. 02. (목)

남부수도사업소

(급수운영과)

급수운영 결과보고

관악구 신림사거리에서 발생한 1500/600 분기부 누수복구 3차 시행에 따른 급수운영결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 누수복구 현황

ㅇ 누수위치 : 관악구 신림역교차로

ㅇ 누수사유 : D1500/600 분기부 제수밸브 파손

ㅇ 추진현황

1) 누수복구 1차시행 :‘23. 01. 10.(화) ~ 01. 13.(금)

- 1500mm 부단수 양차단 및 가배관 시공 ⇒ 작업불가(지장물 有)

2) 누수복구 2차시행 :‘23. 01. 16.(월) ~ 01. 17.(화)

- 1500mm 부단수 양차단 및 배관공사 ⇒ 작업불가(부단수 지수 실패)

- 송수관로(D1500)차단 후 우회관로(D600)로 급수공급(혼탁수 발생)

- 수질변화 영향 최소화 위한 수계전환(낙성대배수지→독산배수지)

3) 누수복구 3차시행 :‘23. 01. 31.(화) ~ 02. 01.(수)

- 독산배수지 수질변화 2월 1일 13시 20분까지 확인(수질 이상없음)

□ 급수운영 현황

ㅇ (’23.01. 16.월) 주 공급관로 차단으로 인한 수질변화 영향 최소화를 위해

낙성대배수지 종점부 급수 일부 지역 독산배수지 공급수계로 先 전환 실시

- 전환지역: 관악구 미성동 일대(7천세대)

↳  낙성대배수지 자연 급수량 변동: 17천㎥ ⇒ 12천㎥(감 5천㎥)

- 독산배수지는 사전 만수위를 확보하여 누수복구공사 시행 동안 수돗물 공급

↳  누수복구 시간지연에 대비 수질검사를 통해 담수량 추가 확보

ㅇ (’23.1. 18.수 ~ 1.20.금) 수질민원 발생 지역 등 추가 관 세척 실시

- 봉천로 및 은천로 일대 15개 지점(D=500mm, L=1,500m)

ㅇ (’23.1. 26.목 ~ 1.28.토) 낙성대배수지 송수관로(D1500)에서 부단수 분기 후

기존 매설되어 있는 배수본관(D400)에 연결하여 보충관로 형성

- 1500/400 분기 및 우회관로 600mm 연결

ㅇ (’23.01. 30.월.) 신설 우회관로 관세척 후, 통수실시

□ 수질민원 대응 현황 (’23.01. 31.화.)

ㅇ 저수조로 급수중인 다량급수처에 부단수차단 전까지 만수위 확보하고, 누수복구 완료시까지 지역관리팀에서 저수조 운영.

- 다량급수처 : 금천구 가산동, 관악구 미성·서원·보라매동, 동작구 신대방2동 등 71개소

순	요청사항	일시	비고
1	저수위 만수위 확보요청	‘23.01.31. 21:00까지
2	저수조 담수 일시중지 요청	‘23.01.31. 21:00부터 ‘23.02.01. 12:.00까지	인입밸브 차단

ㅇ 신림사거리 누수와 관련하여 적수 발생 우려에 대한 사전 안내 및 통보

- 누수복구 2차 시행시 탁도 상승으로 인한 민원 발생지역(신림·은천·보라매동) 34개소

ㅇ 낙성대 수계 관련 배수지 만수위 유지(기전팀)

- 독산배수지 수위조절 및 시간대별 수위현황 공유(※붙임1. 독산배수지 수위 및 유량 현황)

1지

2지

누수

복구

시작

1지

2지

1池

소진

(수위0.5m)

1지

0.5m

2지

누수

복구

완료

1지

2지

만수위 확보

(담수중단)

1지로 공급

2지로 공급

1지 퇴수 및 담수

(수질확인)

ㅇ 민원응대 및 실시간 수질 모니터링 실시(※붙임2. 수질모니터링 결과)

ㅇ 수질민원 발생 대비 수계조절요원 및 협력업체 상시 대기

ㅇ 급수차 지원 상시대기(급수차 3대(강서·강남 지원), 병물아리수 5,000병)

붙임  1. 독산배수지 수위 및 유량 현황 1부.

2. 수질 모니터링 결과 1부. 끝.