문서번호	시설과-750
결재일자	2023. 2. 2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
유준영	윤희태	장화영		02/02
				김용석
협 조
	총무과장		김춘섭

2023년 전기시설 운영 및 유지관리 계획

2023년 전기시설 운영 및 유지관리 계획

2023. 2. 2.(목)

서울역사박물관

(경영지원부 시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023년 전기시설 운영 및 유지관리 계획

경영지원부장:장화영☎724-0105 시설과장 :윤희태☎0130 담당 : 유준영☎0124

박물관 전기설비의 효율적 운영과 노후시설의 체계적인 보수

정비를 위한『전기시설 운영 및 유지관리 계획』을  수립·시행

하여 안정적인 전기시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

전기안전관리법 제11조(정기검사), 제19조(전기설비의 유지), 동법시행규칙

제8조(정기검사의 대상․ 기준 및 절차 등)

전기안전관리법 제22조(전기안전관리자의 선임 등), 동법시행규칙

제30조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방설비 관계법령 등

Ⅱ		추진목적

문화재 시설의 안전한 관리 운영을 위한 핵심 인프라 시설인 수·배전

설비 등 주요 전기시설 점검 및 보수를 통한 정전사고 사전예방

발전기, UPS 및 축전지 등 주요장비에 대한 장애예방과 신속한 고장

복구를 위한 전문기관(제작업체) 기술지원 및 비상연락 체계구축

Ⅲ		추진방향

주기적인 시설점검을 통한 이상유무 확인 및 문제점 보완· 정비

노후 전기시설 개선 및 전문기관 안전진단을 통한 재해요인 사전제거

온실가스 감축 및 전력수급 위기 대응을 위한 에너지사용 절감추진

작 성 자	경영지원부 부장 장화영 ☎ 0105 과장 윤희태 ☎ 0130 담당 유준영 ☎ 0124

Ⅳ		시설현황

구 분	수 전 계 통		전기시설 현황 (경희궁 보안시설 포함)
	건물개요	수전용량
전 기	******* ********* **********	***** ******** *******	************************* *************************** ****************** ********************* ********************************* *********************** ************************
	******* **********	**** ********** ****	****************** ************* ******************************

Ⅴ		사업예산

사업비 : 총 439,000천원

❍ 박물관 유지·운영, 일반운영비, 공공운영비 : 131,000천원

- 시설공사(경관조명 정비 등 2건)           :   72,000천원

- 유지관리(안전진단, 보수, 자재구매 등)     :   52,000천원

- 시설보안(경희궁 무인경비 용역)           :    7,000천원

❍ 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 공공운영비 : 308,000천원

- 전기요금(박물관, 경희궁)                 :  308,000천원

사업비 산출내역

구분	사 업 명	수량	사업내용(공종)	산출내역	소요예산(원)
시설 공사	전기차충전기 설치공사	1식	박물관 주차장 내부 완속충전기 1대 설치	서울시 친환경차량과 설치(보조사업 신청)	-
	경관조명 정비공사	1식	옥탑 네온조명 LED 교체 및 선로정비	50,000천원×1식 (관급자재 포함)	50,000,000
	LED조명 교체공사	1식	노후 조명등 LED 교체 및 시설정비	22,000천원×1식	22,000,000
유지 관리	전기시설 안전진단	1회	박물관외 4개분관 전기시설 정밀점검	8,000천원×1회	8,000,000
	전기시설 법정검사	1회	박물관 특고압설비 및 발전기 정기검사	2,000천원×1회	2,000,000
	전기시설 소규모 보수 및 정비	6회	수시발생 전기시설 고장수리 등	5,000천원×6회	30,000,000
	전기시설 유지관리용 자재구매	4회	유지관리 소모품구입	3,000천원×4회	12,000,000
시설 보안	경희궁지 무인경비	1식	방범출동 서비스 용역	7,000천원×1식	7,000,000
공공 요금	전기요금 납부 (박물관 및 경희궁)	12개월	한전고지서에 의거 전기료 납부	25,666천원×12월	308,000,000
금 액 합 계					439,000,000

Ⅵ		세부계획

1		시설공사 부문

박물관 주차장 전기차충전기 설치공사

❍ 개    요 : 박물관 주차장 부지내 전기차충전기 1대 신설

❍ 추진경위

- '19년  1월 : 100KW 급속충전기 2대 설치완료

- '22년 10월 : 법령개정 등으로 충전기 1대 추가설치 대상 통보

- '22년 11월 : 완속충전기 1대 서울시 보조사업 신청(친환경차량과)

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 2.

- 2023. 1. 20 : 공사완료(전기안전공사 안전점검 합격)

- 2023. 2. 10 : 시운전 및 충전기 운영

❍ 소요예산 : 서울시 보조사업 편성 예산(친환경차량과 무상설치)

⇒ 개략공사비 : 4,000천원(장비금액 포함)

❍ 사업규모 :  7kW 완속차충전기 1대 신설 및 부대공사 1식

박물관 경관조명 정비공사

❍ 개   요 : 옥탑에 설치되어 있는 노후된 네온방전등을 고효율 LED

조명으로 교체하여 시설개선을 통한 온실가스 감축

❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 5.

❍ 소요예산 : 50,000천원(관급자재비 포함)

❍ 사업규모 : 네온방전등 LED 교체 및 전원선로 정비 1식

박물관 LED조명 교체공사

❍ 개    요 : 박물관 내·외부에 설치된 노후 조명등을 LED로 교체하고                    전원선로 및 배선기구 등 시설장비 개선

❍ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2022. 7.

❍ 소요예산 : 22,000천원

❍ 사업규모 : 노후 조명등 LED 교체 및 풀박스, 배선기구 정비 등 1식

2		유지관리 부문

주기적인 전기시설 자체점검 확행

❍ 일일점검(매일 상시점검)

- 점검대상 : 박물관(특고압설비), 경희궁

- 점검인원 : 전기안전관리자 및 전기공무직 총6명

- 점검내용(별첨 전기안전관리규정 준용)

·박물관 특고압 수배전반 시설점검 및 이상유무 확인

·경희궁 내외부 전기시설 및 옥외 가로등 일반점검 등

- 기록관리 : 일일점검일지 작성 및 결재

❍ 주간점검(매주 금요일)

- 점검대상 : 박물관(저압설비), 경희궁

- 점검인원 : 전기안전관리자 및 전기공무직 총6명

- 점검내용(별첨 전기안전관리규정 준용)

·박물관 저압분전반 등 시설점검 및 이상유무 확인

·경희궁 내외부 전기시설 및 옥외 가로등 세부점검 등

- 기록관리 : 주간점검일지 작성 및 결재

❍ 월간점검(매월 마지막주 목요일 ~ 금요일)

- 점검대상 : 박물관, 경희궁

- 점검인원 : 전기담당자, 전기안전관리자 및 전기공무직 총7명

- 점검내용(붙임 전기안전관리규정 준용)

· 박물관, 경희궁 전기시설 전반 세부점검

· 특고압설비, 저압설비, 옥외전기 시설물에 대한 열화상 점검 및

각종 기기류 정상동작 여부 확인 등 종합점검

- 기록관리 : 월간점검일지 작성 및 결재

전문기관 전기시설 안전진단 추진

❍ 진단목적 : 전기시설 이상유무 확인 및 문제점 보완·정비

❍ 진단시기 : 2023. 5(우기 전)

❍ 대상시설 : 박물관, 경희궁, 경교장, 돈의문전시관, 백인제가

❍ 진단기관 : 안전진단 전문기관(업체)

❍ 소요예산 : 8,000천원

❍ 주요내용

- 장마철 우기전 전기시설 제반상태 종합 안전점검

- 고압기기류 적외선 진단, 전력분석 및 차단기 동작상태

- 전력변환장치 및 보호계전기류 동작상태 시험

- 전기사업법에 의한 전기설비기술기준 적합여부 등

전기시설 법정 정기검사 실시

❍ 관련근거 : 전기안전관리법 제11조 및 동법시행규칙 제8조(정기검사)

❍ 대상시설 : 박물관 특고압설비, 인입선로, 비상발전기

❍ 검사시기 : 2023. 5(매2년 주기 / 전기시설 안전진단과 병행실시)

❍ 검사기관 : 한국전기안전공사 서울지역본부

❍ 소요예산 : 2,000천원

❍ 검사내용

- 비상발전기 자동운전 및 실부하 부담 여부

- 수배전반 차단기 정상동작 및 계전기 등 기기류 연동상태

- 전기사업법에 의한 전기설비기술기준 적합여부 등

전기시설 하자검사 시행

❍ 관련법규 : 지방계약법 시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조

❍ 검사대상 : 관련법령에 따른 하자기간내 전기공사 시설 및 장비

❍ 검사시기 : 반기별 1회(4월, 10월)

❍ 검사인원 : 시설과 전기담당자 및 공무직(전기) 총7명

☞ 필요시 시공 및 제작 업체와 합동검사 실시

❍ 검사내용

- 시설장비 균열 및 파손여부

- 기기류 정상동작 및 조명등 점소등 상태

- 차단기 취부 및 전원선로 이상유무 등

전기시설 소규모 보수 및 정비

❍ 개    요 : 수시발생 전기시설 및 장비 고장수리 등

❍ 정비기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

❍ 소요예산 : 30,000천원(5,000천원×6회)

전기시설 유지관리용 자재구입

❍ 구입목적 : 고장발생 대처 및 예비자재 확보

❍ 구입시기 : 분기별1회 연4회(2월, 5월, 8월, 11월)

❍ 소요예산 : 12,000천원(3,000천원×4회)

❍ 구입자재 : 전력케이블, 조명등, 배선기구, 공구류, 기타소모품 등

☞ 자재소모량 및 보유수량을 파악하여 적기구매

3		시설보안 부문

2023년 방범출동 서비스 용역 시행

❍ 용역대상 : 경희궁지

❍ 용역기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

❍ 계약금액 : 총 6,600천원

❍ 용역범위

- 지정장소에 대한 무인기계경비 운영,  24시간 비상출동

- 보안장비 정기(특별) 점검 및 유지보수 등

❍ 과업내용

- 무인경비시스템 활용 보안관리 및 점검, 관리내역 등 결과보고 제출

- 관리대상 시설장비 월1회 이상 정기점검 및 박물관 필요시 특별점검

- 비상상황 발생시 24시간 비상출동(필요장비 확보 및 112, 119 연계지원) 등

4		공공요금 부문

청사 전기요금 납부(박물관, 경희궁)

❍ 개    요 : 한전 납부고지서에 의거 전기요금 매월 납부

❍ 납부기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

❍ 소요예산 : 308,000천원

- 박물관 : 302,000천원(월평균 25.166천원*12월)

- 경희궁 : 6,000천원(월평균 500천원*12월)

Ⅶ		기대효과

주기적인 점검확행 및 시설보수로 장애발생 사전제거

노후시설 개량을 통한 전기재해 예방 및 청사환경 개선

안정적인 전력공급으로 쾌적한 관람환경 조성에 기여

붙임  서울역사박물관 전기안전관리규정 1부.  끝.