문서번호	정수과-810
결재일자	2023. 2. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
김광묵		02/03
		代이금재
협 조

여과사층 조사결과 보고(2023년 1월)

2023. 2.

뚝도아리수정수센터

(정   수   과)

사층높이 조사대장

조 사 자 : 김 광 묵, 김 윤 재

조사일시 : 2023.  1. 31.

1계열 여과지

(단위 : cm)

위치 지별	좌면									우면				비고
	1		2		3			평균		4	5	6	평균
1	147		147		147			147		143	143	144	143	○
2	146		145		145			145		149	148	148	148
3	149		149		150			149		147	146	145	146
4	146		146		147			146		149	148	148	148
5	149		146		146			147		150	149	147	149
6	148		148		147			148		144	144	142	143	○
7	145		144		146			145		146	146	146	146
8	149		149		149			149		140	139	143	141	○
9	148		149		149			149		147	147	147	147
10	148		147		147			147		147	149	146	147
11	147		148		149			148		146	149	150	148
12	142		142		142			142		146	147	146	146	○
	3		6							[여과사층 보사기준 : 깊이160cm중 10% 이상의 감소 시]
	2		5
여과지
	1		4
				제어반

2계열 여과지

(단위 : cm)

위치 지별	좌면									우면				비고
	1		2		3			평균		4	5	6	평균
1	143		142		141			142		148	143	144	145	○
2	146		146		146			146		144	143	145	144	○
3	148		146		146			147		141	141	141	141	○
4	147		146		146			146		142	142	142	142	○
5	144		145		144			144		144	142	144	143	○
6	145		147		146			146		144	145	146	145
7	145		146		145			145		145	146	145	145
8	144		146		148			146		146	147	146	146
9	147		145		145			146		146	147	146	146
10	139		145		145			143		147	147	147	147	○
11	148		147		147			147		148	146	148	147
12	141		142		143			142		142	143	145	143	○
	3		6							[여과사층 보사기준 : 깊이160cm중 10% 이상의 감소 시]
	2		5
여과지
	1		4
				제어반

※ 여과사층 보사기준 :깊이160cm중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행
- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분하여 비고에 기록
- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm이상시 보사 대상으로 구분.  끝.