문서번호	수질연구과-978
결재일자	2023. 2. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질연구과장
나용운		02/03
		김상은
협조

잠실대교 남단 누수사고 수질분석 결과 보고

2023.  2. 3. (금)

수질분석부

(수질연구과)

잠실대교 남단 누수사고 수질분석 결과 보고
’23. 2. 3.(금)	수질분석부장 : 조석주☎3146-1710 수질연구과장 : 김상은☎1740 담당 : 나용운☎1736

강동수도사업소 잠실대교 남단 한강둔치 누수사고와 관련하여
수질검사를 실시하고 결과를 보고드림

□ 의뢰내용

ㅇ 누수부위 찾기위해 굴착 중으로 불명수 수질분석 및 누수지점 탐색

- 도수관로 2400mm 3라인(영등포, 인천, 성남), 송수관로 2라인(암사)

□ 수질검사 현황

ㅇ 분석기간: 2023.1.27.~31.

ㅇ 분석시료: 불명수 3점(1/27, 1/30, 1/31), 영등포취수장 1점, 인천취수장 1점

ㅇ 분석항목: THMs, 암모니아성질소, 이온류 등 13항목

ㅇ 분석결과

(단위 : mg/L)

일 자	항목 시료명	THMs	암모니아성 질소	클로라이트	클로레이트
’23.1.27. (15항목)	강동-01 불명수(흙탕물)	불검출	불검출 (IC) 0.05 (DR 현장측정)	불검출	불검출

→ 강동-01 시료 상태가 흙탕물이어서 판별하기 힘드나 THMs 불검출,
암모니아성 질소 미량검출로 원수일 가능성 높음

(단위 : mg/L)

일 자	항목 시료명	pH	잔류염소	나트륨 (알칼리도)	클로라이트	클로레이트
’23.1.30. (4항목)	강동-02 불명수(흙탕물)	7.2	0.02	46.1 (알칼리도)	불검출	불검출
’23.1.31. (4항목)	강동-03 불명수	7.8	0.5 (Total)	12.1	불검출	불검출
	강동-04 영등포취수장 (전염소 투입)	7.6	1.85 (Total)	12.5	불검출	불검출
	강동-05 인천취수장 (차염 투입)	8	0.02 (Total)	9.9	불검출	불검출

→ 잔류염소 분석결과 인천원수로 추정되나 그 외 수질항목으로는 판별하기 어려움

□ 결과

ㅇ 수질분석 의뢰 이후 설계도면 발견으로 인천취수관로 누수로 판명.  끝.