문서번호	정수시설과-331
결재일자	2023. 2. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
손영일		02/06
		최병희
협조

비상발전기 소모품 교체 및 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 2.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

비상발전기 소모품 교체 및 정비계획

우리센터내 본관동 및 탈수기동에 설치된 비상발전기의 소모품 을 교체·정비하여, 안정적 전원공급 및 설비 운영에 만전을   기하고자 함.

Ⅰ		설 치 현 황

□ 디젤발전기 현황

설치장소	전압	출력	설치년도	용 도
관리본관	380/220V	200kW	2006.5.	비상전원 공급
탈수기동	380/220V	200kW	2010.3.	피크전력 제어
고도정수처리	380/220V	227kW	2020.11.	비상전원 공급

□ 설치사진

본관동	탈수기동

Ⅱ		점검 및 정비사항

□ 점검내용

○ 점검사유 : 정수장 월간 정기점검

○ 점 검 일 : 2023.1.31.(화)

○ 점 검 자 : *******************

○ 점검결과

- 엔진오일 및 각종 필터 등 소모품 교체 필요(관리본관, 탈수기동)

- 배터리 자동충전기 불량, 배터리 보호박스 설치 필요(관리본관)

○ 세부조치내용

- 관리본관 : 엔진오일, 오일필터, 연료필터, 에어클리너, 부동액

배터리(12V,150AH), 배터리충전기, 배터리보호박스

냉각수 히터호스

- 탈수기동 : 엔진오일, 오일필터, 연료필터, 에어클리너, 부동액

배터리(12V,150AH)

○ 조치사항 : 발전기 전문 수리업체에 정비 의뢰

□ 정비계획

○ 건    명 : 비상발전기 소모품 교체 및 정비(2대)

○ 소요예산 : 금2,651,000원

○ 정비업체 : ***********

○ 추진방법 : 카드결제

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비

□ 기대효과

○ 비상시 안정적 전원공급 및 설비 운영 최적화

붙임 : 산출기초조사서    1부.

비교 견적서       3부. 끝.