문서번호	수질과-1251
결재일자	2023. 2. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	박번수	02/07
		어용선

2월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2023. 2.

상수도사업본부

(생 산 부)

2월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2023. 2. 7.(화) 09:00~15:40

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

ㅇ 수돗물평가위원회 위원 : ******** 위원

ㅇ 본부 : 수질과(***외 1명)

ㅇ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
광암	원 수(1-1)	10:25	광암아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : *********** ○필터교환 : *
	정 수(1-2)	10:25	광암아리수정수센터
	직 수(1-3)	11:50	송파구 풍납동 74 *******
	저수조(1-4)	11:28	송파구 풍성로 24길 42 **********
	정수기물(1-5)	11:23	송파구 풍성로 24길 42 **********
암사	원 수(2-1)	09:50	암사아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : ** ○모델명 :********* ○정수방식 : ** ○제조일 : *********** ○필터교환 : ***********
	정 수(2-2)	09:50	암사아리수정수센터
	직 수(2-3)	14:30	강남구 도곡로21길 7 *******
	저수조(2-4)	14:05	강남구 도곡로78길 22 *******
	정수기물(2-5)	13:55	강남구 도곡로78길 22 *******

□ 현장 수질검사 결과

수계	광암 수계			암사 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	8.08	7.5		8.10	7.4
정수	7.15	6.5	0.37	7.10	6.8	0.42
직수	7.16	8.6	0.22	7.18	4.7	0.25
저수조	7.12	7.6	0.19	7.32	8.2	0.21
정수기	6.73	23.7	-	7.06	5.7	-

※ 염소주입율 : 광암아리수정수센터 (전염소 1.36ppm, 후염소 0.63ppm)

암사아리수정수센터 (전염소 2.50ppm, 후염소 0.60ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[************************, 53,700원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(2월) 1부.  끝.