문서번호	자원순환과-2423
결재일자	2023. 2. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	자원회수시설관리팀장	자원순환과장
김은영	조명환	02/07
		최철웅

ㅅ

2022년 12월 자원회수시설 운영 현황 보고

2023.  2.

기후환경본부

(자원순환과)

2022년 12월 자원회수시설 운영 현황 보고

2022년도 12월 4개 자원회수시설의 운영현황 통계자료를 보고드림

□ '22년 12월 운영현황

ㅇ 반입량 : 69,114톤 / 소각량 : 69,724톤

ㅇ 전체 시설 평균 가동률 : 81.8%(가동일 기준)

ㅇ 시설 주요 정비 내역

- (마포) 전체 정전 발생에 따른 복구 및 1호기 Wet Chain Rail 파손 보수

- (강남) 소각로 1호기 수관 파손으로 폐기물 투입정지(’23. 1. 3. 폐기물투입)

ㅇ 시설 현황

구 분		계/평균		양 천		노 원		강 남		마 포
		금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월
시설용량(톤/일)=𝐴		2,850		400		800		900		750
시설별 평균 가동시간(hr)		719	431	744	478	718	72	732	697	683	478
시설별 평균 가동일수(일)		30	18	31	20	30	3	31	29	28	20
시설별 평균 반입일수(일)		27	21	27	21	27	15	27	26	27	21
반입량 (톤)	계	69,114	53,651	10,734	8,718	14,621	9,491	26,656	21,517	17,103	13,925
	일평균 (반입일수 기준)	2,560	2,539	397	415	542	633	987	828	633	663
소각량 (톤)	계	69,724	44,786	11,060	7,110	16,865	1,979	24,751	23,793	17,048	11,904
	일평균=𝐵 (가동일수 기준)	2,331	2,433	357	357	564	660	812	819	599	597
가동률(%) : 𝐵/𝐴×100		81.8	85.4	89.2	89.2	70.5	82.5	90.2	91.0	79.8	79.6
유틸리티 사용량	전력(MWh)	6,981	5,128	823.1	556	1,644	601	2,636	2,482	1,878	1,488
	LNG(천N㎥)	115	312.9	62	49.5	27	79.0	18.7	20.5	7	163.9
	용수(㎥)	75,507	48,196	4,665	3,189	19,783	4,184	33,323	27,840	17,736	12,983
폐열 (G㎈)	총생산량	149,316	98,585	22,098	13,916	30,893	4,045	55,088	52,926	41,237	27,698
	자체사용량	36,448	17,917	4,821	2,735	6,469	1,223	11,311	7,550	13,847	6,409
	판매량	112,867	80,668	17,277	11,181	24,424	2,822	43,776	45,376	27,390	21,289
전력 (MWh)	총생산량	3,769	1,739	1,098	585	0	0	0	0	2,671	1,154
	자체사용량	2,443	1,089	823	406	0	0	0	0	683	683
	판매량	1,326	650	275	179	0	0	0	0	1,051	471

□ 시설별 운영수지 현황

ㅇ 전월대비 반입수수료 등 수입이 증가 하였으나, 유지보수비 증가로 전체 운영수지 감소

- 주요 변동 항목

· (양천□노원□강남) 유지보수비(민간위탁사업비,보수공사비 등) 증가(지출증가)

· (강남□마포) 비정산비 증가(지출증가)

· (마포) 유지보수비(보수공사비) 감소(지출감소)

(단위 : 천원)
구 분		계	양 천	노 원	강 남	마 포
수입	금월	*********	*******	*********	*********	************
	전월	*********	*******	*******	*********	**********
	증감	*********	********	*******	*******	*******
지출	금월	**********	*********	*********	*********	*********
	전월	**********	*********	*********	*********	*********
	증감	*********	*******	*********	*********	**********
운영수지	금월	**********	**********	**********	*******	**********
	전월	**********	********	**********	*********	**********
	증감	********	**********	********	**********	*********

**********************************************

	< 12월 양천·노원 자원회수시설 소각열 공급(서울에너지공사) 현황 >
- 노원 12월 판매 수입 : *******천원 ‣ 총 열구입 비용: *************************************** ‣ 공제액 : **************************************************) - 양천 12월 판매 수입 : ********천원 ‣ 총 열구입 비용 : **************************************** ‣ 공제액 : ***************************************************

□ 시설별 배출가스 농도

ㅇ 4개 시설 모두 배출허용기준에 적합

구 분	배출 허용 기준	평 균		양 천		노 원		강 남		마 포
		금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월
Dust (mg/Sm3)	10	1.50	1.10	1.03	0.87	1.35	0.83	2.24	1.42	1.40	1.27
HCl (ppm)	12	1.47	1.31	2.20	1.47	0.53	0.26	2.36	2.81	0.80	0.70
SOx (ppm)	20	0.18	0.19	0.36	0.41	0.01	0.01	0.31	0.26	0.07	0.07
NOx (ppm)	50	15.85	14.19	11.57	12.08	17.14	8.28	17.43	17.14	17.27	19.27
CO (ppm)	50	4.40	5.88	8.76	11.40	3.41	1.59	3.12	6.60	2.30	3.93

붙임  2022년 12월 자원회수시설 운영현황 통계 1부.  끝.