문서번호	시설관리과-2364
결재일자	2023. 2. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
시설관리팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
김재영	문병희	02/07
		박기용
협 조
	급수운영과장		박종일
	급수관리팀장		전동근

제수밸브 점검정비 용역 결과추진계획

2023.2

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

제수밸브 점검정비 용역 결과 정비계획

누수사고 발생시 신속한 대응으로 시민 불편 최소화 및 최적의 밸브 상태로 유지를 위한 점검·정비용역에 대한 결과 정비계획 보고 드림

Ⅰ		추 진 개 요

□ 관련근거

ㅇ 2022년 대형 제수밸브 점검정비 용역 결과 알림

(본부 시설관리과-28387, ’22. 12. 30.)

ㅇ 도로상 맨홀 정밀점검 관련 정비계획수립 및 적출사항 조치철저

(본부 시설관리과-27880, ’22. 12. 14.)

□ 점검정비 수행실적

ㅇ 밸브 점검·정비 현황

구 분	계	점검정비	점검	부분점검	점검불가	비고
합 계	492	406	49	13	24
강 남	492	406	49	13	24

※ 점검정비는 밸브의 분해점검 후 그리스교체 실적

※ 점검은 밸브점검 후 실협소 등의 각종 장애로 기어 박스 분해점검을 못한 사항임

※ 부분점검은 밸브실 위치는 확인하였으나 각종 장애로 밸브점검을 못한 사항임

※ 점검불가는 밸브실,밸브의 GIS위치자료가 현장에 없어 점검정비를 못한 사항임

ㅇ 도로상 맨홀 정밀점검 관련 적출사항

용 역 명	점검 불가 내역
	합계	매몰	개폐불가	공사장	GIS불일치	기타
강남구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역	490	42	137	42	46	223
서초구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역	10		10

ㅇ 밸브실 점검·정비 세부실적

구 분	문 제 점	우선순위	계	강남구	서초구	비 고
밸브	소 계	-	43	11	32
	개도계 불량	D	6	3	3
	밸브 녹발생	C	14	6	8
	고정밸브대 없음	C	23	2	21
밸브실	소 계	-	142	67	75
	밸브실 철개침하,파손	E	2	1	1
	밸브실 철개 고착상태	E	1	1	-
	밸브실손상(파손 및 균열)	E	3	1	2
	철개 용도상이	D	13	7	6
	밸브실 철개손잡이 없음	D	30	20	10
	밸브실 토사적치	C	14	7	7
	밸브실출입사다리 없음	C	46	14	32
	밸브실협소(밸브정비미포함)	C	19	9	10
	밸브실하수유입	C	1	-	1
	삼발이설치장치	C		7	6

Ⅲ		정비계획

□ 정비계획 기본 방향

ㅇ 점검불가 정비계획

점검·정비 불가사항		정 비 계 획
정비불가	실협소	‧ (장기)노후밸브 교체 및 관로정비 계획에 따라 정비 시행
	토사적치	‧ (단기)연간단가 공사를 통한 조치
	해체불가	‧ (장기)노후밸브 교체 및 관로정비 계획에 따라 정비 시행
	진입불가	‧ (장기)노후밸브 교체 및 관로정비 계획에 따라 정비 시행
	개폐불가	‧ (단기)연간단가 공사를 통한 조치
	속성상이	‧ (단기)GIS 속성자료 수정
점검불가	없음	‧ (단기)철개 탐지를 통해 위치 확인 및 GIS 속성자료 수정
	매몰	‧ (단기)철개 탐지를 통해 위치 확인 및 굴상조치

ㅇ 밸브, 밸브실 점검 지적사항 정비계획

밸브, 밸부실 점검 지적사항		우선순위	정 비 계 획(안)
밸브	개도계 불량	D	‧ (단기)개도계 설치
	밸브녹발생	C	‧ (장기)노후밸브 교체 및 관로정비 계획에 따라 정비 시행
	고정밸브대 없음	C	‧ (장기)고정밸브대 설치
밸브실	철개침하,파손	E	‧ (단기)철개 교체
	철개 고착상태	E	‧ (단기)철개 개폐 및 교체
	파손 및 균열	E	‧ (단기)밸브실 보수
	철개 용도상이	D	‧ (장기)밸브 기능에 맞는 뚜껑 교체
	밸브실하수유입	D	‧ (단기)밸브실 보수
	토사적치	C	‧ (단기)연간단가 공사를 통한 조치
	출입사다리 없음	C	‧ (장기)사다리 설치
	실협소	C	‧ (장기)노후밸브 교체 및 관로정비 계획에 따라 정비 시행
	철개손잡이 없음	C	‧ (장기)철개 교체
	삼발이설치장치	C	‧ (장기)노후밸브 교체 및 관로정비 계획에 따라 정비 시행

Ⅳ		행정 사항

ㅇ 점검불가 사항 및 우선순위 등을 고려하여 정비

ㅇ 점검불가 및 보수 사항에 대한 조치결과 본부 보고

- 철개 매몰, 없음에 대해서는 유관기관 협의하여 가능한 신속히 조치

- 매몰, 없음 및 개폐 불가에 대한 조치 결과는 매월 제출(완료 시까지)

- 점검불가 및 보수 사항에 대한 조치결과 분기별 제출.

ㅇ 점검불가 및 보수 항목 정비 완료 시까지 이력 관리 철저

붙임  1. 용역결과 보고서 1부.

2. 맨홀점검용역 점검불가 대상 및 내역 각 1부

3. 맨홀 정비결과 보고(양식) 각 1부.  끝.