문서번호	급수운영과-2113
결재일자	2023. 2. 8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장	강동수도사업소장
송종학		이규희	02/08
			유재명
협 조
	요금과장			신경숙
	시설관리과장			윤복철
	시설운영팀장			양재덕
	급수관리팀장			양봉우

2023년 1월 공급량 분석 보고

2023. 2.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023년 1월 공급량 분석 보고

2023년 1월 공급량 증･감 현황 등을 분석한 결과임.

※ 관련근거

- 2022년 유수율 향상 추진계획 알림: 누수대응과–20271(2022. 4. 5.)

- 유량관리시스템을 통한 공급량 분석관리 철저: 누수방지과–797(2017. 1. 20.)

1		공급량 현황

공급량(1월)                               (단위: 천㎥, %)

구 분	2020년	2022년				2023년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	9,814	9,631	311	-183	-1.86	9,464	305	-167	-1.76
1월	9,814	9,631	311	-183	-1.86	9,464	305	-167	-1.76
2월	8,755	8,473	303	-282	-3.22
3월	9,845	9,449	305	-396	-4.02
4월	9,649	9,383	313	-266	-2.76
5월	9,844	9,841	317	-3	-0.03
6월	9,866	9,729	324	-137	-1.39
7월	10,512	10,296	332	-216	-2.05
8월	10,246	10,095	326	-151	-1.47
9월	9,693	9,525	318	-168	-1.73
10월	9,851	9,617	310	-234	-2.38
11월	9,359	9,189	306	-170	-1.82
12월	9,461	9,568	309	107	1.13
총계	116,895	114,796	321	-978	-0.81			-978	-0.81

○ 시계외(미사, 위례하남) 송수량: 1,519,335㎥(별도)

구별 공급량                                 (단위: 천㎥, %)

구 분	계	송파구 (광암중)	강동구 (길동중)	비 고
증․감량	-72	-119	-58
증․감율	-0.7	-1.8	-3.8
2023년 1월	9,464	6,366	3,098
2022년 1월	9,631	6,485	3,156

전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 공급량 비교

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량                            (단위: 천㎥, %)

중블록명	2022년 1월				2023년 1월				비 고 (고립여부, 배수지)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
합계	9,638	311	-183	-1.86	9,464	305	-167	-1.8
소계	6,475	208	-77	-1.2	6,366	209	-109	-1.7
광암1	1,315	42	-116	-8.8	1,411	44	96	6.8	고립
광암2	1,975	64	-59	-3.0	1,802	59	-173	-9.6	고립(오금,거마)
광암3	2,553	82	-7	-0.3	2,442	83	-111	-4.5	고립
광암4	632	20	105	16.6	711	23	79	11.1	고립(위례)
소계	3,156	102	-106	-3.4	3,098	99	-58	-1.9
길동	3,156	102	-106	-3.4	3,098	99	-58	-1.9	고립(길동)

※ 광암아리수센터 급수운영 관련으로(정수센터 앞 유량계 KD8, KD9 이후 바이패스관 1,350mm가

열려있음)  광암1,2,3,4중블록 공급량과 블록월간보고서 불일치함.

2		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

○ 1월 공급량은 전년 동월대비 –167천㎥(-1.8%) 감소

- 공공용수 87㎥ (전년동월 대비 12,586㎥감소, 전년 길동배수지 방수방식공사시행 )

○ 전년동월 대비 수전수 2,919전이 증가하고, 인구수 2,566명 감소하였으며, 수전수 증가는 일반용 수전분리와 도시형 생활주택(1인세대 증가) 증가로 판단됨

분야별 증․감 원인분석

○ 수전  증․감 현황                                   (단위: 전)

구 분		계	구 경								비고
			15	20	25	30	40	50	75	100~
증･감	계	2,919	2,873	-103	-79	175	23	18	14	-2
	송파구	1,374	1,365	-48	-39	68	14	10	6	-2
	강동구	1,545	1,508	-55	-40	107	9	8	8	0
2023.1.	계	237,494	197,127	12,737	9,655	10,320	5,228	1,345	618	464
	송파구	141,507	118,406	6,699	5,242	6,298	3,536	738	307	281
	강동구	95,987	78,721	6,038	4,413	4,022	1,692	607	311	183
2022.1.	계	234,575	194,254	12,840	9,734	10,145	5,205	1,327	604	466
	송파구	140,133	117,041	6,747	5,281	6,230	3,522	728	301	283
	강동구	94,442	77,213	6,093	4,453	3,915	1,683	599	303	183

`

- 총 수전은 237,494전으로 전년 동월대비 2,919전 증가

○ 인구 증․감 현황                                (단위: 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	-2.57	-0.26	-2.31
2023년 1월	1,118.74	658.60	460.14
2022년 1월	1,121.31	658.86	462.45

- 총 인구수는 1,118,868명으로 전년 동월대비 -2,566명 감소

- 송파구: 인구변화 거의 없음

- 강동구: 재건축․재개발(성내5구역) 시행 이주로 인구 감소

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2021년 1월	2022년 1월	2023년 1월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	-2.3	-1.8	-1.2	0.6
평균 최고기온(℃)	2.2	2.6	3.3	0.7
평균 최저기온(℃)	-6.8	-6.2	-5.7	0.5
강우일수(일)	8	9	7	-2
강우량(㎜)	18.9	5.5	47.9	42.4

- 기온과 평균공급량 비교                            (단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2022년 1월			2023년 1월			전년대비 증․감
	최저 기온	최고 기온	일평균 공급량	최저 기온	최고 기온	일평균 공급량
1~7일	-6.9	2.6	311,938	-5.4	3.0	308,623	-3,315	-1.1
8~14일	-7.2	1.3	310,998	-0.3	8.9	304,196	-6,802	-2.2
15~21일	-8.3	0.9	313,104	-6.6	2.1	306,080	-7,024	-2.2
22~31일	-3.7	4.8	308,436	-9.0	0.4	303,144	-5,292	-1.7

- 최근 3년간 기온 현황(1월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위: 건)

구경별	2022년 1월		2023년 1월		전년대비 증․감		비 고
계	28		30		2	7.1%
15~50㎜	19	67.9%	22	91.6%	3	15.8%
80~350㎜	7	25.0%	8	8.4%	1	14.3%
400㎜이상	2	7.1%	-	0.0%	-2	100%

- 중블록별 누수복구 현황                                  (단위: 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	2	1	-1	2	0	0
	7.1%	9.1%	-14.3%	200.0%	-	0.0%
2023년 1월	30	12	6	3	-	9
2022년 1월	28	11	7	1		9

○ 공공용수 사용 현황                              (단위: 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	관로정비	취약관로	배수지청소	물세척	수계전환 등
1월	9,464	0.03%	3.26	3.26
누계	9,464	0.03%	3.26	3.26

3		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행

○ 누수복구 : 8건(50㎜이하: 6, 80mm이상: 2), 방지량 627㎥/일

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
길동	1월 2일	강동구 천호동 55-10	30	SSP	16	새들잠금
광암1	1월 6일	송파구 풍납동 131-30	30	SSP	27	새들분수전 조임
광암1	1월 9일	강동구 성내동 450-58도	50	COP	8	새들분수전 조임
광암1	1월 9일	강동구 성내동 450-46도	100	SP	522	용접
길동	1월 10일	강동구 천호동 111-25	80	PE	3	접합부 볼트조임
광암1	1월 11일	송파구 풍납동 126-62	25	SSP	8	새들잠금
길동1	1월 11일	강동구 천호동 337-77	25	PVC	27	SSP부설
광암1	1월 16일	송파구 풍납동 131-16	25	SSP	16	SSP부설

불용관 정비

○ 건 수: 24건(누계 24건, 목표 239건 대비 10%)

○ 위 치: 송파구 방이동 207-5번지 등 24개소

○ 내 용: 새들잠금, 누수방지새들, 맞이음 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

○ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비 고
2021년 (목표 97.10%)	5	1	-	1~ 12월 유수율(97.01%)
2022년 (목표 97.24%)	5	-	-	1~11월 유수율(98.43%)

- 2021년 1 ～12월 유수율 : 92.78～102.47%

- 2022년 현재 5개 중블록 모두 정상(90~100%)으로 현상태 유지관리

재개발·재건축 지역 상수도 시설물 점검

○ 대    상: 12개소(성내5구역: 집중관리)

○ 점검기간: 2023. 1. 1.~ 1. 31.

○ 점 검 자: 과별 지역담당 및 순찰반

○ 점검내용

- 사업현장 주변과 내부의 누수발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부, 부정급수 등

○ 점검결과: 이상없음

4		향후 추진계획

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

장기사용 상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

효율적인 공급량관리를 위한 수계, 가압구역 관리 철저

붙임   1. 중블록 공급량 분석(1월) 1부.

2. 공급량(중블록) 현황

3. 블록월간 공급량(시스템) 및 중블록 관리카드 각 1부.

4. 중블록 위치도 및 계통도 각 1부.  끝.