문서번호	누수대응과-1339
결재일자	2023. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	누수대응과장	시설부장		상수도사업본부부본부장
강정구	김근용	전태호		02/08
				권민
협 조
	배급수연구과장		代송종봉
	배수과장		代문정주
	주무관		이동섭

『서대문구 홍제동』

상수도관 누수 발생 및 조치결과

2023. 2.

상수도사업본부

(누수대응과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

『서대문구 홍제동』

상수도관 누수 발생 및 조치결과

서대문구 세검정로 454(홍제동 유원하나아파트)에서 발생한 상수도관 누수 현황 및 조치결과를 보고 드림

□ 누수 개요

ㅇ 일    시: '23. 1. 13.(금) 12:10

ㅇ 위    치: 서대문구 세검정로 454(유원하나아파트 앞)

◦ 상수도관: 홍제배수지 송수관 D300㎜ ('22년 주철관)

ㅇ 누수부위: 상수도관 D300×D300㎜ 분기 접합부

***********************************************

*****************************************************

*******************************************************************

ㅇ 피해상황: 홍제배수지 수위 저하로 단수 발생(300세대)

- 단수시간: ’23. 1. 14(토) 07:00 ~ 16:30

급수지역

강북정수센터

북악터널배수지

V=14.5만㎥

H61m/L55m

P

북악터널

가압장

누수

P

홍제

증압장

홍제배수지

V=0.5천㎥

H164m/L161m

□ 주요 조치내용

ㅇ 비상 급수대책 상황실 운영(본부 및 사업소 60명)

- 병물 아리수 2ℓ 5,000병, 급수차 4대, 비상급수팩 5L 4,000매

- 단수사항 사전 언론보도 자료 제공(2회) 및 주민 홍보

- 배수지 수위 및 수질현황 모니터링 실시

ㅇ 비상 급수운영

- 단수 범위 최소화를 위해 부단수 차단 및 밸브 신설(단수 세대수 1500→300세대)

높은 수압 등에 의해 부단수차단 적용 어려움으로 수압을 낮추기 위해 중간 제수밸브(D300㎜) 개도율 조정

☞ 수압을 낮추기 위해 공급계통 전단 제수밸브 부분 닫음으로 일부 고지대(홍은동 지역 20여 세대) 단수

부단수차단 밀림 사고를 방지를 위해 우회배관 긴급 S-gate 밸브 설치

- 정상수질 확보를 위한 단계별 관세척 및 통수 시행

①차: 송수관로 퇴수 시행  ②차: 홍제배수지 비상지(#1지)를 활용한 급수운영

소출수 발생 구역(1개소), 홍제배수지 급수 구역(3개소) 관세척 및 수질검사

ㅇ 긴급 누수복구 시행 - 복구 및 정상급수 1.14(토) 16:30

- 부단수차단 공법 및 신설 S-gate 밸브를 활용하여 연결공사 시행

- 높은 수압에 견딜수 있도록 상수도관 지지대 등 보강 및 복구 연결공사

누수 부위

누수 복구

물 방향

□ 행정사항

ㅇ 사업소, 감리 등 관계자 회의 및 재발 방지교육

- 누수 및 급수운영 사례를 통한 사업소 순회 교육 추진

ㅇ 비상 근무자 대체휴무 및 초과근무 시행

붙임 : 1. 참고자료 1부.

2. 상수도관 누수원인 분석 및 대책(물연구원) 1부.

3. 누수복구에 따른 초과근무및 대체휴무 현황. 1부. 끝.