문서번호	정수과-658
결재일자	2023. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정은준		정갑평	02/08
			문인기
협 조

공정안전관리(염소시설) 연간 정비ㆍ점검 계획

2023. 2.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

공정안전관리(염소시설) 연간 정비∙점검 계획

염소시설의 유해⋅위험설비에 대한 점검, 정비 등의 유지관리를 통해 설비가 항상 최적의 성능을 유지하여 안전운전을 확보하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 산업안전보건법 제46조(공정안전보고서의 이행 등)

□ 산업안전보건법 제54조(공정안전보고서의 이행 상태의 평가)

□ 공정안전보고서의 제출∙심사∙확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정

□ 공정안전보고서 : 4.2 설비점검 정비 유지관리관리지침

2		추진방향 및 계획

□ 추진방향 : 공정안전보고서 지침에 의거 실시

□ 추진계획

○ 설비의 등급 구분

등 급	평 가 기 준
A급	- 설비 등급평가 누계점수가 40점 이상이거나 공장의 운전 정지 또는 중대 산업사고를 일으킬 수 있는 경우
B급	- 설비 등급평가 누계점수가 30점 이상 40점 미만인 설비이거나 기기의 고장이 부분 정지와 근로자 안전에 영향을 주는 경우
C급	- 설비 등급평가 누계점수가 20점 이상 30점 미만인 설비이거나 기기의 고장이 운전의 부분 정지를 가져오지만 안전상 문제가 없는 경우
D급	- 설비 등급평가 누계점수가 20점 미만이거나 공정의 운전 및 안전상 문제가 없는 경우

○ 설비의 등급별 점검(정비)주기

설비 등급	점검 주기
A급	일일 점검
B급	월간 1회
C급	반기 1회
D급	연간 1회

□ 점검(정비)팀 구성 및 자격

○ 점 검 팀 : 2명(필요시 인원추가)

○ 자    격 : 직무교육 및 특별안전보건교육 이수자

□ 점검(정비)주기

○ 일상점검 : 매일 실시(주말 또는 공휴일은 제외)

○ 주간점검 : 주 1회

○ 분기별 점검 : 1월, 4월, 7월, 10월

○ 연간점검 : 해당 설비의 법적 점검주기에 따라 실시

※ 설비 점검 후 이상 발생 시 상부보고 및 점검일지에 기록하고 정비 실시

□ 점검대상 설비 및 점검 내용

○ 점검대상 설비

대분류	소분류 (기계및장치명)	중요 등급	해당기기번호 (ItemNo.)	점검주기				비 고
				일상 점검	주간 점검	월간 점검	연간 점검
회전기기	수산화나트륨 펌프A/B	B	PU-307/308	v	v
	호이스트 크레인	D	C-314				v	안전검사 (2년/1회)
	중화장치 배기팬A/B	B	BL-307/308	v	v

대분류	소분류 (기계및장치명)	중요 등급	해당기기번호 (ItemNo.)	점검주기				비 고
				일상 점검	주간 점검	월간 점검	연간 점검
회전기기	1정수지 전염소 급속교반기	D	WC-101	v
	1정수지 중염소 급속교반기	D	WC-102	v
	1,2정수지 후염소 급속교반기	D	WC-103/104	v
	2정수지 중염소 급속교반기#1,2	D	WC-105/106	v
압력용기와 저장탱크 계통설비	염소용기 투입용 (#1~9,#10~18)	D	TK-001~018	v	v	v
	염소기화기#1~2	A	EV-001/002	v
	가스필터	D	GF-002/004	v
	1 전염소투입기#1, 2	B	CF-003/004	v	v
	1 중염소투입기#1, 2	B	CF-001/002	v	v
	2 후염소투입기	B	CF-005	v	v
	후염소투입기 (예비)	B	CF-006	v	v
	1 후염소투입기	B	CF-007	v	v
압력용기와 저장탱크 계통설비	재염소 투입기	B	CF-008	v	v
	회수염소 투입기#1, 2	C	CF-009/010	v	v
	2 중염소투입기#1, 2	B	CF-011/012	v	v
	전, 중염소 투입기(예비)	B	CF-013	v	v
	2 전염소투입기#1, 2	B	CF-014/015	v	v

대분류	소분류 (기계및장치명)	중요 등급	해당기기번호 (ItemNo.)	점검주기				비 고
				일상 점검	주간 점검	월간 점검	연간 점검
압력용기와 저장탱크 계통설비	중화장치 중화탑	B	SC-301/302	v	v
	가성소다 탱크	C	TK-301	v	v
	후인젝터#1, 2	B	IN-001/002	v
	재인젝터#1, 2	B	IN-003/004	v
	전인젝터#1, 2	B	IN-005/006	v
	회수염소인젝터#7	C	IN-007	v
배관계통 설비	이송 설비 (배관, 밸브 등)	A	-	v	v	v
압력방출 계통설비	안전밸브	D	PSV-001/003				v (2년)	분출 TEST
	안전밸브	D	PSV-002/004				v (2년)	분출 TEST
전기 및 계측제어 계통설비	지시계 (압력계,유량계등)	D	-			분기
	긴급차단변	D	MOV-001~019,021	v
	전기설비 (MCC반 등)	D	-	v
비상정지 계통설비	감지기 (가스누출경보기등)	D	-	v	v	v	v	검교정

○ 점검 내용 : 붙임 「점검일지」 참조

□ 점검(정비) 결과보고

○ 점검(정비)실시 및 결과보고

- 설비별 PSM 연간 점검계획에 의거 점검 실시 후  점검일지 작성

※ 특이사항이 있을 경우 즉시 구두 보고

○ 점검(정비)결과에 따른 조치

- 점검결과 [첨부1~3] 점검일지에 작성 보고

- 정기점검결과 불량사항이 발생 시 조치가 불가능한 경우에는 보고 등을 통해 사업계획 수립 시행추진

- 조치가 가능한 고장에 대해서는 안전교육 및 작업허가서 득한 후 작업 실시

- 조치 완료 후 정비내용∙결과 등을 설비이력카드에 작성

붙임  1. 안전점검 대장(일일) 1부.

2. 안전점검 대장(주간) 1부.
3. 안전점검 대장(월간) 1부.  끝.