문서번호	시설관리과-2522
결재일자	2023. 2. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
손현두		김영민	02/10
			이규현
협 조
	주무관			이영훈
	주무관			이성남
	주무관			정양진
	주무관			이범환

2023년 1월 기전설비 월간점검 결과 보고

2023. 2.

북부수도사업소

(시설관리과)

2023년 1월 기전설비 월간점검 결과 보고

아리수올림터, 증압장 및 배수지 기전시설물 사전점검을 통해 사고 예방과 최적의 기기상태를 유지하기 위하여 순찰·점검을 실시하고 조치 결과를 보고함.

1	관 련 근 거

❍ 2023년 기전설비 유지관리 추진계획(시설관리과-1134호, 2023. 1. 18.)

2	점 검 개 요

❑ 시설현황

❍ 아리수올림터 8개소(미아, 수유, 번동, 우이, 신상계, 쌍문1, 쌍문2, 중계)

❍ 증압펌프장 34개소(강북: 13, 도봉: 9, 노원: 12)

❍ 배수지 8개소(공릉, 월계, 수유5, 수유6, 우이, 번동, 상계2, 4.19)

❍ 유량계 52개소(구역: 3, 중블록: 15, 올림터: 10, 배수지: 5, 증압장: 19)

❍ 전식방지시설 26개소(배류기: 1, 외부전원: 15, 희생양극: 10)

❍ 중앙제어실 1개소

❑ 점검기간: 2023. 1. 1. ～ 2023. 1. 31.

❑ 점검반 및 순찰 편성

❍ 기전팀장 외 4명

❍ 수리반(제어실장 1명)

❍ 제어실근무자 12명(A조: 3명, B조: 3명, C조: 3명, D조: 3명)

❍ 유량계 유지관리: 본부 공간정보과 담당 또는 유지관리업체

❍ 기전설비 안전관리: 전기안전관리 대행업체와 합동점검

3	점 검 현 황

❑ 기전시설물 점검내용

❍ 아리수올림터 수배전반, 변압기, 모터펌프, 배수펌프 등 기전설비 정상 여부

❍ 증압펌프장 제어반 및 모터펌프 작동 상태 및 노출 배관 등 정상 여부

❍ 배수지 전동밸브 작동 상태 및 수위전송, 전기방식설비 상태

❍ 감시제어설비(CCTV, 무인경비 용역) 및 유량계 정상 동작 여부

❍ 아리수올림터, 배수지 정리정돈 및 주변 환경정리

❑ 기전시설물 점검개소 현황

일 자	아리수올림터	배 수 지	증 압 장	기 타
02(월)			미아1, 미아2, 미아3
03(화)	번동, 쌍문1, 쌍문2	공릉, 상계2	무수골, 무수골1	4-B-12
04(수)	수유, 쌍문1		무수골, 무수골1
05(목)	수유, 우이, 중계	공릉, 월계
06(금)	미아		미아1, 미아2, 미아3
09(월)			방학, 무수골, 무수골1
10(화)	미아, 수유, 번동		쌍문1, 쌍문4
11(수)	미아, 중계, 쌍문1		중계, 중계1, 중계2
12(목)	미아	번동, 수유6
13(금)	미아, 번동	월계	번동
16(월)	번동, 신상계, 중계, 쌍문2	공릉, 월계, 수유5·6
17(화)	신상계	상계2	미아2
18(수)	우이		미아2
19(목)	번동, 신상계	상계2	상계4
20(금)	우이	월계	미아2
25(수)		월계	미아3, 번동, 수유, 벽산, 월계2
26(목)	번동, 신상계		번동, 월계2, 상계4
27(금)	수유, 우이, 번동, 쌍문1·2		월계2
30(월)	미아, 우이, 신상계, 중계	공릉, 월계
31(화)	번동		쌍문1, 중계

4	점 검 결 과

❑ 기전시설물 이상 여부

❍ 제어실 시설물: 이상없음

❍ 아리수올림터 시설물: 이상없음

❍ 증압장 시설물: 이상없음

❍ 배수지 시설물: 이상없음

일자	시설명	점검 및 조치 내용	비고
03(화)	무수골, 무수골1 증압장	❍ 무수골, 무수골1 증압장 기전설비 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) · 무수골1 증압장 토출압력 이상 ⇒ 압력 전송기 교체 조치 완료 - 펌프장 내 전자변 동작상태 확인 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 · 무수골 증압장 배수펌프 이상 ⇒ 전극봉 위치 조정 조치 완료 - 산소농도 측정결과 이상없음
04(수)	수유 아리수올림터	❍ 수유아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 비상방송 등 송수신상태 확인 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 통신전송반 UPS 동작상태 확인 - 모터펌프 기동반 내부 소프트스타터, 전자접촉기, 케이블 헤드, 부스바 등 접속부 열화상태 점검 - 모터펌프 기동반 전압, 전류, 역률, 콘덴서 3상 전류값 등 확인 : 점검결과 이상 없음 - 펌프장 모터펌프 커플링, 베어링 마모 및 소음상태 확인 - 펌프장 인입, 토출배관 누수여부 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) · 펌프 1호기 토출압력 이상 ⇒ 압력 전송기 교체 조치 완료 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인
06(금)	미아2 증압장	❍ 미아2 증압장 기전설비 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인(인버터 냉각FAN 가동상태 확인) - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 · 모터펌프 1호 차단기 및 전자접촉기 접속부 열(58℃) 발생 ⇒ 전자접촉기 교체 조치 예정(2월 중) - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 펌프장 내 전자변 동작상태 확인 - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 → 점검 결과 이상 없음
10(화)	무수골 증압장	❍ 모터펌프 2호기(10HP) 펌프 공회전 현상에 따라 주파수 상향 조절하여도 유출량이 증가하지 않음 - 전동기와 펌프 연결축 스플라인 키의 마모로 펌프 공회전 현상이 발생하여 모터펌프 관련 부품 수리 및 분해정비 실시 ⇒ 조치 완료 보고(시설관리과-1119호, 2023. 1. 18.)
18(수)	우이 아리수올림터	❍ 우이 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 비상방송 등 송수신상태 확인 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 통신전송반 UPS 동작상태 확인 - 모터펌프 기동반 내부 소프트스타터, 전자접촉기, 케이블 헤드, 부스바 등 접속부 열화상태 점검 - 모터펌프 기동반 전압, 전류, 역률, 콘덴서 3상 전류값 등 확인 : 점검결과 이상 없음 - 펌프장 모터펌프 커플링, 베어링 마모 및 소음상태 확인 - 펌프장 인입, 토출배관 누수여부 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 - 겨울철 동파 대비 보온 상태 점검 · 에어벤트 보온 미비 ⇒ 에어벤트 2세트 보온 작업 완료
25(수)	월계2 증압장	❍ 월계2 증압장 기전설비 점검 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 인버터 동작상태 확인 · 낮은 기온으로 인버터 이상 발생 ⇒ 판넬 환풍구 임시 보온작업 및 임시 히터 설치 조치 완료 - 기동반 UPS 동작상태 확인(축전지 방전상태, BY-PAS 회로 동작상태, 1차 전원 확인 시 PLC 동작 확인) - 기동·통신 전송반 온도 설정 값 및 환풍기 가동상태 확인 - 펌프장 모터펌프 및 배수펌프 전원케이블 접속상태 및 접지상태 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 → 점검 결과 이상 없음
27(금)	수유, 우이, 번동, 쌍문1, 쌍문2 아리수올림터	❍ 수유, 우이, 번동, 쌍문1, 쌍문2 아리수올림터 기전설비 점검 및 환경정비 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 비상방송 등 송수신상태 확인 · 전기실 CCTV 1대 오류 발생에 의한 꺼짐 발생 ⇒ 현장 확인 후 복구 완료 - PLC 점검 CPU, 통신카드의 에러, 체크, 배터리 상태 및 확인 - 통신전송반 UPS 동작상태 확인 - 모터펌프 기동반 내부 소프트스타터, 전자접촉기, 케이블 헤드, 부스바 등 접속부 열화상태 점검 - 모터펌프 기동반 전압, 전류, 역률, 콘덴서 3상 전류값 등 확인 : 점검결과 이상 없음 - 펌프장 모터펌프 커플링, 베어링 마모 및 소음상태 확인 - 펌프장 인입, 토출배관 누수여부 확인 - 인입, 토출 압력 비교(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작상태 및 침수경보 확인 - 겨울철 강수에 따른 사후 시설물 관리 상태 점검 · 바닥 적설로 인한 낙상, 미끄러짐에 의한 사고 우려 ⇒ 수유, 우이, 번동, 쌍문1, 쌍문2 가업장 제설 작업 완료 · 쌍문1아리수올림터 뒷마당 낙엽 등으로 배수로 막힘 ⇒ 낙엽 청소 및 정비 완료
30(월)	공릉, 월계 배수지	❍ 공릉, 월계 배수지 기전설비 점검 - 배수지 수위계 동작상태 점검 - 항 출입구 등 환기 및 청결 상태 점검 - 통신 전송반 PLC 및 UPS 동작 상태 점검 - 통신 전송반 내 환기 FAN 동작 상태 및 동작 온도 확인 - CCTV 및 방송설비 전송 상태 확인 - 배수펌프 동작 상태 및 경보 시스템 점검 · 월계배수지 배수펌프 2호기 경보 시스템 오류로 침수 시 미동작 ⇒ 플로트레스 스위치 리셋 및 재설치 조치로 복구 완료 - 배수지, 밸브실 등 출입구 보안 상태 점검

❍ 유량계 유지관리: 이상없음

❍ 전기 안전관리: 이상없음

❑ 주요 점검 및 조치 결과

붙임  2023년 1월 기전설비 월간 점검표 1부.   끝.